## 요약
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 성과판정 대상/외 | 유수율 산정 | 현재 유수율 | 현재까지 도달 유수율 | 미달현황 | 개선방안
1 | 단독팀 | 양산 | 안종현 | 현대화 | 대상 | 25.11월 | 71.1% | 82.5% | 11.7% 미달 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능
2 | 전라2팀 | 영암 | 김민호 | 현대화 | 대상 | 25.11월 | 45.7% | 58.2% | 12.8% 미달 | - 관망정비대상지역 설정 및 누수탐사 지속 진행
3 | 전라2팀 | 영암 | 임승환 | 유지관리(누수탐사) | 대상 | 25.11월 | 64.3% | 70% | 5.7% 미달 | - 복원누수관련 대응, 관망정비 필요 지역 검토 및 제안 및 누수탐사 지속진행
4 | 강원1팀 | 화천 | 김경태 | 유지관리(사후관리) | 대상 | 25.10월 | 80% | 85% | 5.0% 미달 | - 유수율이 저조한 블록에 대해 단계시험 및 원격누수감시 i-LMS 설치하여 누수적출
5 | 단독팀 | 철원 | 고대경 | 유지관리(누수탐사) | - | 25.11월 | 62.1% | 65% | 2.9% 미달 | - 유량계 검·교정 및 정확한 유수율 산정 후 집중누수탐사 계획
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 유수율 대상 소블록 | 블록구축 완료 | 목표유수율 달성 소블록 | 유수율 100% 상회 블록 | 미달현황 | 개선방안
1 | 경기2팀 | 인천(남동) | 양승현 | 유지관리(블록별) | 52 | 46 | 26 | 2 | 26개소 목표 미달 | - 유수율 70~80% 블록 위주로 야간최소유량 모니터링 실시 및 누수탐사 예정
2 | 경기2팀 | 인천(연수) | 박기웅 | 유지관리(블록별) | 43 | 37 | 29 | 9 | 14개소 목표 미달 | - 유수율 및 야간최소유량을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정
3 | 전라1팀 | 광주 | 홍문표 | 유지관리(블록별) | 27 | 27 | 11 | 1 | 16개소 목표 미달 | - 25.10월 ~ 25.12월 유수율 모니터링 필요, 고립해제 의심 2개소(월산2-8, 송하13) 점검 필요
4 | 단독팀 | 고흥 | 강덕호 | 유지관리(블록별) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5개소 목표 미달 | - 준공시 블록별 유수율이 아닌 총괄유수율 적용으로 사업소와 협의
5 | 경상1팀 | 김해 | 김용수 | 유지관리(블록별) | 92 | 92 | 31 | 7 | 61개소 목표 미달

## 목표유수율 현장
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [6 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현재까지 도달해야 하는 유수율 | 현재까지 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 | 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상3팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 87.3% | 85% | 2.3% | 14 | - | - | - | 221 | 251 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 326 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-15 ~ 26-09-15
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 30㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경상2팀 | 진주 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 홍승민 | 대상 | 85% | 9 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 60.1% | 86.2% | 85% | 1.2% | 9 | - | - | 129.1 | 102 | 95 | 110 | 191 | 107.8313 | 83.1687 | 2023-08-02 | 2026-01-31 | - | - | 2024-11-20 | 2025-11-19 | 18 | - 12개월 누적 유수율 86.1% - 성과보증보고서 작성
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 7㎥ 초과 |  | 173.6% | 98.03% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 71.1% | 82.77% | -11.67% | 2 | - | 1 | 190 | 74 | 86 | 37 | 67 | 26.3695 | 40.6305 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 360 | - 성과판정일 목표유수율 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.03월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - 계량기 조사를 통해 누수확인 및 검침자료 검토
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | 50% |  |  | 12㎥ 미달 |  | 181.1% | 71.27% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 82.1% | 85% | -2.9% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 323 | - 성과판정 초기 검침 완료(5,012전) - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 45.7% | 58.46% | -12.76% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2027-04-30 | 2028-04-30 | 876 | - 중블록간 경계해재(시종[종속배수지 행정],군서) - 수질이상 과업 외 지역(신북배수지) 급수진행 중 유수율 값 상이 | -관망정비대상지역 설정 및 누수탐사 지속 진행
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 76.2% | 85.4% | 79% | 6.403% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 863 | - 현대화 관리 대상 지역 유수율 데이터 수정 작업 - 25.11월 유수율부터 정상데이터 확인 가능 | - 25.11월 유수율 산정 및 실정보고 이후 연차별 유수율 산정 - 성과판정 심의 문의 예정
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 초과 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 61% | - | 65.45% |  | - | - | - | - | - | - | 110 | 86 | 23.3059 | 62.6941 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 863 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 - 연차별 유수율로 되어 있는 부분을 3년차 85%로 조정 중
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | - | - | - | - |  |  | - |  | 78.18% | 21.19% | 초과 |  |  | - | -
2 | 강원2팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 87.2% | 85% | 2.2% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 85 | 20.8546 | 64.1454 | 2025-04-25 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 872 | - 부과량 문제로 사업소에서 부과량 수정 작업 진행 중 → 완료 이후 25.10월 유수율 산정 가능 - 25.12월 동절기 퇴수밸브 개방 진행으로 25.11 ~ 26.03월 까지 유수율 하락 예상 | - 25.08. ~ 25.10월 야간최소유량 평균값과 동절기 퇴수밸브 개방기간 야간최소유량 평균값의 차이를 통해 사용량 적용 예정
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 94.44% | 23.17% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상3팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 75.4% | 75.77% | -0.3707% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | 2027-12-15 | 770 | - 아산2블록 D200 누수수리로 야간최소 약 20㎥ 하락하여 12월 유수율 상승 예상(약 78%) | - 난음중블록의 노후 누수다발관 DCIP350 폐쇄 및 신설 진행 중(약 1km) - 지족중블록 누수다발관 PE 200 폐쇄 및 신설 계획 중(발주처)
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원1팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 80% | 85% | -5% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 29 | 6.3652 | 22.6348 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | 2027-11-19 | 675 | - 1차년도 유수율 산정 X , 2,3년차 85%이상 - 화천다리 공사로 인하여 유량계 전원이 나가있는 상태 공급량 판단이 안되는 상황 화천2,3,4블록 유수율 판단 불가(25.12월 중순 수리 예정) | - 유수율이 저조한 블록에 대해 단계시험 및 원격누수감시 i-LMS 설치하여 누수적출
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 170.6% | 37.44% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상2팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 84.3% | 85% | -0.7% | 8 | 1 | 2 | - | - | 88 | 282 | 51 | 69.5978 | 18.5978 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2025-04-19 | 2028-03-16 | 824
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | 12.5% | 25% |  |  | - |  | 18.09% | 24.68% | 미달 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 93.8% | 85% | 8.8% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 839
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 71.1% | 70.78% | 0.3183% | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 839
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 87% | 88.1% | -1.1% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | 2028-05-16 | 854 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음. | - 사업소 보고완료 월간공정 보고시 공문처리 예정 - 오차반영시 90%초반 유수율 예상
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 79.1% | 77.49% | 1.612% | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | 2028-04-30 | 854 | - 10월 유수율 87.1% 목표유수율 도달에 따라 지속적 관리 필요 | - 미수리 16개소로 누수수리 시 유수율 상승 예상
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상2팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.3% | 85% | 6.3% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2024-06-12 | 2026-05-31 | 138
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기2팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 46 | 2 | 26 | 2025 | 1726 | 1833 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 872 | - 511블록(미구축) → 유량계 신설을 위한 확인터파기 예정(블록정비 업체, 담당주무관 확인) - 547,548,549,551블록(남동공단_미고립) → 블록분할 및 블록정비 후 고립확인 예정 - 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용 | - 유수율 70~80% 블록 위주로 야간최소유량 모니터링 실시 및 누수탐사 예정 - 104% 초과블록 → 509블록 공급량 비교분석 결과 15,000㎥ 감소(유량계 점검 요청)
[11 empty] | - | - | - | 88.46% | 3.846% | 50% |  |  | 107㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기2팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 9 | 29 | 576 | 533 | 607 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 872 | - 미구축 블록의 구축 완료에 따라 야간 최소유량이 증가 - 10월 대비 11월 유수율 산정시 104% 초과 블록 → 대수용가 비중이 큰 블록에 따른 변동 차이 큼 (원인:검칠일자 및 공급일 차이) → 수계전환으로 소화전 방류량 증가에 따른 초과 | - 유수율 및 야간최소유량을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정 - GIS 현행화 작업(경계변 확인, 급수전 블록내외 구분 등)
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 20.93% | 67.44% |  |  | 74㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 88.3% | 90.1% | 84.78% | 5.317% | 10 | 5 | 5 | - | 212 | 187 | 81 | 45 | 69.7459 | 24.7459 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 152 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 유수율 100% 초과 블록 : 금성, 송곡, 등암, 강동, 도덕중블록 1) 금성 : 11.20일 비교유량측정 결과 -23% 오차 발생으로 교정 완료 2) 송곡 : 사용량대비 유량계 구경이 커 11.14일 유입유량계 직접 검침시작 3) 등암 : 검침기간 상이 / 4) 강동 : 유량계 전단에 가압장이 있어 유량계 위치 이동 요청 5) 도덕 : 유량계 점검
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | 50% | 50% |  |  | 25㎥ 초과 |  | 55.56% | 86.11% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(블록별) | 박성진 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 | 블록별 | - | - | - | 12 | - | - | 225 | 169 | 198 | 209 | 209 | 182.4972 | 26.5028 | 2023-11-20 | 2026-05-07 | - | - | 2025-11-07 | 2026-03-07 | 114 | - 검침원 검침 주기로 인해 유수율의 변동 큼
[11 empty] | - |  |  | 100% | - | - |  |  | 29㎥ 미달 |  | 100% | 87.32% | 초과 |  |  | - | -
5 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 81.7% | 77.56% | 4.145% | 27 | 2 | 11 | 798 | 495 | 737 | 200 | 67 | 32 | 35 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 225 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 최근 유수율(9월, 10월)이 높게 산정 → 부과량에 의한 일시적 상승 예상 - 1월 초 야간최소유량 이상으로 평균치가 높아짐 → 1월 중순 안정화 예상 - 각화2-4 야간최소유량 이상 → 영점 교정 필요 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 25.10월 ~ 25.12월 유수율 모니터링 필요, 고립해제 의심 2개소(월산2-8, 송하13) 점검 필요 → 월산2-8 소블록 경계 1개소 개방확인 및 차단 조치 완료(25.12월) → 송하13 소블록 경계밸브 의심 구간 정상 확인, 다량수용가 검침 불규칙에 의한 유수율 이상 추정 - 본부 협의 후 유량계 영점 교정 계획 제출 예정
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | 7.407% | 40.74% |  |  | 242㎥ 미달 |  | 33.5% | 16% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경상1팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 김용수 | 대상 | 80% | 92 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 블록별 목표유수율 조건 | 74.4% | 76.8% | 76.49% | 0.3069% | 92 | 7 | 31 | - | - | - | 858 | 62 | 32 | 30 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-01-30 | 2028-01-30 | 821
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | 7.609% | 33.7% |  |  | - |  | 7.226% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 단독팀 | 철원 | 유지관리 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 고대경 | 대상 | 65% | 7 | 준공 前 3개월 평균 유수율 65% 이상 누수건수 140건 | 52.8% | 62.1% | 65% | -2.9% | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 140 | 88 | 123.612 | 35.612 | 2025-04-24 | 2026-02-17 | - | - | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 35 | - 실정보고 진행 완료 → 준공 조건 65%에 대한 사업소 검토 진행 예정 - 서면 지역 외 다른 중블록으로 부과되는 추가 수용가 확인 예정 | - 유량계 검·교정 및 정확한 유수율 산정 후 집중누수탐사 계획 - 계량기 전수 실사 확인 필요(원격 부과량 신뢰성 문제)
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 57.14% | 14.29% | 71.43% |  |  | - |  | 62.86% | 88.29% | 미달 |  |  | -
2 | 전라1팀 | 고창 | 상수도 관망시설 전문유지관리 | 유지관리(누수탐사) | 조윤희 | 대상 | 85% | 9 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 (준공2개월 전 10개월 평균 유수율) | 74.5% | 85.9% | 85% | 0.9% | 9 | - | - | 162.2 | - | 133 | 178 | 220 | 158.7106 | 61.2894 | 2024-04-03 | 2026-04-02 | - | - | 2025-04-01 | 2026-01-31 | 79 | - 목표누수탐사는 성과외구역(현재 수율에서 관리 중)
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 123.6% | 89.16% | 초과 |  |  | - | -
3 | 강원1팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 7 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 92.6% | 89.8% | 84.75% | 5.05% | 7 | - | - | 246 | 80 | 105 | 60 | 57 | 20.6764 | 36.3236 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 717
[11 empty] | 25.10월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 25㎥ 미달 |  | 95% | 34.46% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 충청팀 | 부안 | 상수도관망 전문유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 박현진 | 대상 | 85% | 7 | 과업 투입 후 2년차 종료 3개월전 6개월 간의 평균 유수율 | 79.1% | 88.3% | 85% | 3.3% | 7 | 1 | 5 | 102.2 | 89 | 84 | 191 | 115 | 154.6287 | 39.6287 | 2023-12-14 | 2026-07-11 | 2025-10-04 | 2026-01-04 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 179 | - 예산부족으로 잔여차수분 착수는 내년 1월 예정 - 잔여차수분 공기는 6개월이나, 조기준공 계획 중 - 유수율 상회 1블록은 부안A소블록으로 유량계 점검필요함 (성과유수율 산정은 중블록 유량계 사용) | - 누수탐사 건수 부족분 감액없이 설계변경 예정
[11 empty] | 25.09월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | 14.29% | 71.43% |  |  | 5㎥ 초과 |  | 60.21% | 80.96% | 미달 |  |  | O | 92
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 진안팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 81% | 91.2% | 85% | 6.2% | 8 | - | - | - | - | - | 63 | 187 | 62.1226 | 124.8774 | 2025-01-24 | 2026-01-18 | - | - | 2025-01-24 | 2026-01-23 | 5 | - 1월 16일 1차분 용역중지 예정 - 1월 19일 2차분 착수 예정
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 296.8% | 98.61% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 56.5% | 15 | 1년 평균수율 56.5% 유지 | 51.5% | 65.6% | 56.5% | 9.1% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-01-24 | 2026-01-18 | - | - | 2025-01-24 | 2026-01-23 | 5
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
6 | 강원1팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 87.5% | 82.48% | 5.015% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 56 | 47.8994 | 8.1006 | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 137 | - 3차년도(25.06 ~ 25.11) 평균유수율 현황 : 85.1% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 90% | - | - |  |  | - |  | 70.89% | 60.63% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 89% | 85% | 4% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 137 | - 3차년도(25.06 ~ 25.11) 평균유수율 현황 : 85.9% - 겨울철 동파 방지를 위한 이토밸브 개방으로 유수율 일시 하락 | - 이토밸브 개방한 유량에 대해 향후 사용량 반영으로 유수율 회복 예상
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 82% | 62.99% | 19.01% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 137 | - 3차년도(25.06 ~ 25.11) 평균유수율 현황 : 82.0% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 64.3% | 70% | -5.7% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-06-12 | - | - | 2024-06-14 | 2026-06-12 | 150 | - 목표유수율 소블록 전체 통합유수율 - 복원누수관련 대응, 관망정비 필요 지역 검토 및 제안 및 누수탐사 지속진행
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 87.4% | 85% | 2.4% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 97 | 56.1168 | 40.8832 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | 2026-08-15 | 214
[11 empty] | 25.11월 | 2026-01-13 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 138.6% | 80.17% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
잔여일 = [준공일]-TODAY()
현재까지 도달해야 하는 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J61: 소블록이 아닌 중블록
Note on L61: 성과판정유수율
Note on J65: 소블록이 아닌 중블록
Note on L65: 성과판정유수율
Note on J69: 소블록이 아닌 중블록
Note on L69: 성과판정유수율
Note on L71: 성과판정유수율
Note on J73: 소블록이 아닌 중블록
Note on L73: 성과판정유수율

## 목표유수율 관리 리스트
소속 | 현장 | 용역종류
경상3팀 | 순천 | 현대화
경상2팀 | 진주 | 현대화
단독팀 | 양산 | 현대화
전라2팀 | 영암 | 현대화
경북팀 | 의성 | 유지관리(사후관리)
강원2팀 | 홍천 | 유지관리(사후관리)
강원1팀 | 화천 | 유지관리(사후관리)
전라2팀 | 강진 | 유지관리(사후관리)
단독팀 | 원주 | 유지관리(사후관리)
경상2팀 | 함안 | 유지관리(사후관리)
경상3팀 | 남해 | 유지관리(사후관리)
경기2팀 | 인천(남동) | 유지관리(블록별)
경기2팀 | 인천(연수) | 유지관리(블록별)
단독팀 | 고흥 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 장성 | 유지관리(블록별)
전라1팀 | 광주 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 해남 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 철원 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 가평 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 속초 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 영암 | 유지관리(누수탐사)
충청팀 | 부안 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 고창 | 유지관리(누수탐사)
단독팀 | 진안 | 유지관리(누수탐사)