## 요약
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 성과판정 대상/외 | 유수율 산정 | 현재 유수율 | 현재까지 도달 유수율 | 미달현황 | 개선방안
1 | 경상2팀 | 의령 | 이재환 | 유지관리(사후관리) | 외 | 25.12월 | 75% | 85% | 10.0% 미달
2 | 전라2팀 | 영암 | 김민호 | 현대화 | 대상 | 25.12월 | 49.7% | 59.6% | 9.9% 미달
3 | 전라2팀 | 영암 | 임승환 | 유지관리(누수탐사) | 대상 | 25.12월 | 63% | 70% | 7.0% 미달
4 | 경북팀 | 의성 | 백강욱 | 유지관리(사후관리) | 외 | 25.09월 | 55.5% | 60.9% | 5.4% 미달
5 | 강원1팀 | 화천 | 김경태 | 유지관리(사후관리) | 대상 | 25.11월 | 80% | 85% | 5.0% 미달
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 유수율 대상 소블록 | 블록구축 완료 | 목표유수율 달성 소블록 | 유수율 100% 상회 블록 | 미달현황 | 개선방안
1 | 경기2팀 | 인천(남동) | 양승현 | 유지관리(블록별) | 52 | 46 | 18 | 1 | 34개소 목표 미달
2 | 경기2팀 | 인천(연수) | 박기웅 | 유지관리(블록별) | 43 | 37 | 13 | 1 | 30개소 목표 미달
3 | 전라1팀 | 광주 | 홍문표 | 유지관리(블록별) | 27 | 27 | 11 | 4 | 16개소 목표 미달
4 | 단독팀 | 장성 | 박성진 | 유지관리(블록별) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12개소 목표 미달
5 | 경상1팀 | 김해 | 김용수 | 유지관리(블록별) | 92 | 92 | 31 | 7 | 61개소 목표 미달

## 목표유수율 현장
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [6 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현재까지 도달해야 하는 유수율 | 현재까지 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 | 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상3팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 86.7% | 85% | 1.7% | 14 | - | - | - | 211 | 252 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 304 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-15 ~ 26-09-15 - 한파로 인한 야간최소유량 상승 | - 동파관련 누수탐사 대응 및 야간최소유량 상승 블록 집중 누수탐사
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 41㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 79% | 83.77% | -4.766% | 2 | - | 1 | 190 | 70 | 83.6 | 37 | 67 | 26.9896 | 40.0104 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 338 | - 성과판정일 목표유수율 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.05월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - 계량기 조사를 통해 누수확인 및 검침자료 검토 및 유량계 검·교정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | 50% |  |  | 13.6㎥ 미달 |  | 181.1% | 72.94% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 85.6% | 85% | 0.6% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 301 | - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05 - 영암1·3 경계 조정 필요 - 영암6 도수 확인 | - 유수율 저조 블록에 대한 단계시험 예정(삼호5)
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 49.7% | 59.64% | -9.94% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2027-04-30 | 2028-04-30 | 854 | - 중블록간 경계해재(시종[종속배수지 행정],군서) - 수질이상 과업 외 지역(신북배수지) 급수진행 중 유수율 값 상이 - 년도별 목표 설정(26년 : 60% / 27년 : 70% / 28년 : 85%) | -관망정비대상지역 설정 및 누수탐사 지속 진행 -부정급수 및 시설물 검토(감압지역 설정 및 수도미터교체 등) - 누수복구 지연 관련 발주처 재촉 및 협조 요청
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 80.4% | 81.9% | 81.99% | -0.09425% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 841 | - 현대화 관리 대상 지역 유수율 데이터 수정 작업 - 25.11월 유수율부터 정상데이터 확인 가능
[11 empty] | 25.10월 | 2026-02-03 | 미달 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 53.4% | 55.5% | 60.89% | -5.386% | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 117 | 25.4155 | 91.5845 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 841 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 - 연차별 유수율로 되어 있는 부분을 3년차 85%로 조정 중
[11 empty] | 25.09월 | 2026-02-03 | 미달 | 80% | - | - |  |  | - |  | 106.4% | 23.11% | 초과 |  |  | - | -
2 | 강원2팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 87.2% | 85% | 2.2% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 92 | 22.5198 | 69.4802 | 2025-04-25 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 850 | - 부과량 문제로 사업소에서 부과량 수정 작업 진행 중 → 완료 이후 25.10월 유수율 산정 가능 - 25.12월 동절기 퇴수밸브 개방 진행으로 25.11 ~ 26.03월 까지 유수율 하락 예상 | - 25.08. ~ 25.10월 야간최소유량 평균값과 동절기 퇴수밸브 개방기간 야간최소유량 평균값의 차이를 통해 사용량 적용 예정
[11 empty] | 25.09월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 102.2% | 25.02% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상3팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 73% | 76.3% | -3.299% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | 2027-12-15 | 748 | - 25년 11월 유수율 75.4% / 야간최소유량 평균 137㎥/h - 25년 11월 유수율 73.0% / 야간최소유량 평균 132㎥/h →야간최소유량 감소하였으나 유수율 2.4% 하락 | - 작동불능 소규모 유량계 전수 점검 및 수리하여 상세 유량감시 및 세부 누수탐사 계획 - 공사시 회색 PVC 관로 발견되면 전량 PE관으로 교체, 불용관 의심관로 철거 철저 - 동절기 이후 단계시험 및 야간탐사 철저
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원1팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 80% | 85% | -5% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 29 | 6.696 | 22.304 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | 2027-11-19 | 653 | - 1차년도 유수율 산정 X , 2,3년차 85%이상 - 화천다리 공사로 인하여 유량계 전원이 나가있는 상태 공급량 판단이 안되는 상황 화천2,3,4블록 유수율 판단 불가(25.12월 중순 수리 예정) - 금주 공사 입회 2건 야간최소 20㎥ 가량 감소
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 170.6% | 39.39% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상2팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 75% | 85% | -10% | 8 | 1 | 2 | - | - | 83 | 282 | 81 | 75.011 | 5.989 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2025-04-19 | 2028-03-16 | 802
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | 12.5% | 25% |  |  | - |  | 28.72% | 26.6% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 90% | 85% | 5% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 817
[11 empty] | 25.10월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 69.2% | 70.83% | -1.63% | 96 | - | - | - | - | - | 450 | 147 | 113.5283 | 33.4717 | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 817
[11 empty] | 25.10월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 32.67% | 25.23% | 초과 |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 87.1% | 88.1% | -1% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | 2028-05-16 | 832 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음. | - 사업소 보고완료 월간공정 보고시 공문처리 예정 - 오차반영시 90%초반 유수율 예상
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 79.4% | 77.66% | 1.736% | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | 2028-04-30 | 832 | - 11월 유수율 83.1% 목표유수율 도달에 따라 지속적 관리 필요 | - 미수리 16개소로 누수수리 시 유수율 상승 예상
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상2팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.2% | 85% | 6.2% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2024-06-12 | 2026-05-31 | 116
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
9 | 단독팀 | 무안 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 황은욱 | 전체 | 90.7% | 4 | 3차년도 12개월 평균 | 89.7% | 88.7% | 90.7% | -2% | 4 | - | - | 51.5 | - | 63.4 | - | - | - | - | 2025-12-08 | 2028-12-07 | - | - | 2027-12-09 | 2028-12-07 | 1037 | - 소블록 개별 유수율이 아닌 4개 소블록 평균유수율로 감독관과 협의(구두) | - 3년차 최종 유수율 목표에 대한 협의 및 문서 작성 중
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - | [5 empty] | - | - |  |  | - | -
10 | 전라1팀 | 장수 | 상수관망 유지관리 및 기술진단 | 유지관리(사후관리) | 장규현 | 대상 | 85% | 9 | 3차년도 평균 유수율 85% 이상 | 79.4% | 72.6% | 79.87% | -7.269% | - | - | - | 82 | 59 | 92 | 97 | 0 | 5.4086 | 5.4086 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | 2028-12-04 | 1032 | - 유수율 및 경계밸브 조사시 블록고립이 해제되어 있는 것으로 확인 → 26.02. ~ 26.04. 블록고립 계획 중이며, 완료 이후 초기 유수율 산정 → 블록고립 확인 후 3개월간의 평균 유수율을 초기 유수율로 산정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | - | - | - |  |  | 33㎥ 미달 |  | 0% | 5.576% | 미달 |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기2팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 46 | 1 | 18 | 2025 | 1726 | 1921 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 850 | -502블록_12월 일부분 유량데이터 불량으로 점검 →유량계 전기인입선 문제로 한전 측과 일정 조율 예정, 누수탐사 실시 -504블록_25.11월 야간최소 약21㎥/h, 25.12월 야간최소 약26㎥/h →누수탐사를 통해 15㎥/h까지 저감목표_12월 수리 1건 완료 -505블록_25.11월 야간최소 약64㎥/h, 25.12월 야간최소 약66㎥/h →만수동 68-1 일대 다발관 정비 검토(담당 주무관과 협의 예정) -506블록_25.11월 야간최소 약63㎥/h, 25.12월 야간최소 약66㎥/h →노후관 및 누수다발관 선정(757m) -508블록_25.11월 야간최소 약60㎥/h, 25.12월 야간최소 약64㎥/h →누수탐사를 통해 55㎥/h까지 저감목표_12월 수리 2건 완료 -511블록(미구축) →유량계 신설을 위한 확인터파기 예정(블록정비 업체, 담당주무관 확인) -515블록_25.11월 야간최소 약88㎥/h, 25.12월 야간최소 약92㎥/h →누수탐사를 통해 62㎥/h까지 저감목표_수리 1건 예정 -516블록_25.11월 야간최소 약58㎥/h, 25.12월 야간최소 약63㎥/h →누수탐사를 통해 46㎥/h까지 저감목표_12월 수리 2건 완료 -517블록_25.11월 야간최소 약88㎥/h, 25.12월 야간최소 약92㎥/h →노후관 및 누수다발관 선정(763m) -524블록_LH택지개발 지역 관로 신설 및 통수(450-300라인)_관로에 물 채움 →12.24부터 야간최소 약 60㎥/h 상승 및 공급량 전달 비교 17,000㎥ 상승 -525블록_십정1,2동 재개발 지역 북부수도사업소 이관 협의 중 →재개발 지역 대상으로 단계시험 계획(감독관 협의완) →드레인 밸브 개방 확인(350mm)_수도시설관리소 차단 요청 -539블록(해제)_552블록과 연계하여 블록경계 재선정 계획(감독관 협의완) -547,548,549,551블록(남동공단_미고립) →블록분할 및 블록정비 후 고립확인 예정 -552블록(미구축)_첨단산업단지 재개발 지역 공사 완료 후 구축 예정 -인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 →따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용 | -유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정 (이전에는 매일 야간최소유량 모니터링을 실시하였으나, 현재 본부측의 VPN 계약 지연으로 인해 타지역 IP에서 접속 가능하던 모니터링 사이트에 접속이 불가한 상황임_본부에서 VPN 재계약 예정) -104% 초과블록 → 509블록 공급량 전달과 비교하여 15,000㎥ 감소(유량계 점검 요청) -12월 누수수리 19건
[11 empty] | - | - | - | 88.46% | 1.923% | 34.62% |  |  | 195㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기2팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 1 | 13 | 576 | 533 | 626 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 850 | -402블록(구축) →누수 수리 및 불용관 정비 진행 -404블록(구축-25.12월 야간최소 약48㎥/h, 25.10월 야간최소 약21㎥/h) →야간최소유량 증가추세에 따라 누수탐사를 통해 27㎥/h까지 저감목표 -409블록(구축- 25.12월 야간최소 약70㎥/h, 주야간 상가 밀집지역) →9월 말부터 11월 초까지 i-LMS를 설치하여 누수 적출 7건, 수리 7건 완료 현재도 주야간 누수탐사를 지속적으로 진행 중이며, 이전 타 용역사에서 수행한 고립 결과서를 참조하여 경계밸브 재조사를 통해 공급지역 재확인하고 유량계 점검을 요청함. 또한 누수탐사 시 확인조사를 병행하고 있으나, 노면 미끄럼방지 코팅 구간으로 인해 누수 위치를 명확히 특정하는 데 어려움이 있는 상황임. -439블록(구축-25.12월 야간최소 약23㎥/h) →블록 전체 가압구역이며, 누수탐사 실시예정 -411, 413, 425, 438블록(구축) →12월부터 유량 데이터 없음, 사업소에 유량계 점검요청 -415블록(고립미실시) →확인터파기 결과, 해당 구역 인입에 미상 관로 다수 확인되어 추후 관로탐지기 활용하여 관로노선 확인조사 예정 -416, 421, 423, 427블록(구축) →야간최소유량 증가 패턴 없으며, 사용량이 적은 블록들로 대수용가 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 확인 -417블록(구축-25.12월 야간최소 약52㎥/h, 11월 누수수리 1건 진행) →영흥도의 특성상 블록 일부분 가압장이 5개 있으며, 누수탐사 매월1회 이상은 가는것을 목표로 하고있음 -429블록(미구축-고립실시완료) →429-1 데이터 정상, 429-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정 -431블록(미구축-고립미실시(대수용가 150개) →431-1,431-2 데이터 정상, 431-3 경계청측 부지매각 진행 중 -432블록(미구축-고립실시완료) →432-1,-2,-3,-4 25년12월 유량계 신설완료 432-1,-3,-4 데이터 정상, 432-2 유입경로 변경실시 예정 -433블록(미구축-고립실시완료) →433-1,433-2 데이터 정상, 433-3 유입경로 변경 실시 예정 -443블록(미구축) →아암물류2단지 관련 부지 일부를 이관받은 상태로, 해당 구역은 항만공사·해수부·경제청·본부·사업소 등 다수 기관이 관련되어 있음. 현재 상수관망 자료를 수령하였으며, 이를 바탕으로 현장조사를 실시할 예정임. | -유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정 (이전에는 매일 야간최소유량 모니터링을 실시하였으나, 현재 본부측의 VPN 계약 지연으로 인해 타지역 IP에서 접속 가능하던 모니터링 사이트에 접속이 불가한 상황임_본부에서 VPN 재계약 예정) -현재 본부와 사업소에 요청중인 443블록 관련 밸브조사 실시예정
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 2.326% | 30.23% |  |  | 93㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 준공시 총괄 유수율 적용 협의 완료 (관리는 블록별로 진행) | 88.3% | 87.9% | 84.71% | 3.195% | 10 | 0 | 7 | - | 206 | 183 | 81 | 49 | 71.3007 | 22.3007 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 130 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 85% 미만 블록 : 금성, 강동, 신호 중블록 → 금성 : 26.01.06일 유량계 이상으로 교정 및 본관 150mm 누수수리 완료 → 신호 : DH-1 블록 경계 유량계 고장으로 공급량 산정 불가, 교체 요청 완료 → 강동 : 유출유량계 바로 전단에 가압장이 있어 유량값 오차가 커서 유량계 위치 이동 요청
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | 0% | 70% |  |  | 23㎥ 초과 |  | 60.49% | 88.03% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(블록별) | 박성진 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 | 블록별 | - | - | - | 12 | - | - | 225 | 169 | 205 | 209 | 209 | 187.6118 | 21.3882 | 2023-11-20 | 2026-05-07 | - | - | 2025-11-07 | 2026-03-07 | 92 | - 검침원 검침 주기로 인해 유수율의 변동 큼
[11 empty] | - |  |  | 100% | - | - |  |  | 36㎥ 미달 |  | 100% | 89.77% | 초과 |  |  | - | -
5 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 87% | 78.61% | 8.386% | 27 | 4 | 11 | 798 | 495 | 735 | 200 | 78 | 32 | 46 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 203 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 최근 유수율(9월, 10월, 11월)이 높게 산정 → 유수율 지속 모니터링 필요 - 1월 초 야간최소유량 이상으로 평균치가 높아짐 → 1월 중순 안정화 예상 - 각화2-4 야간최소유량 이상 → 영점 교정 필요 - 산수1, 소촌5 유수율 100% 초과 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 25.10월 ~ 25.12월 유수율 모니터링 필요, 고립해제 의심 2개소(월산2-8, 송하13) 점검 필요 → 월산2-8 소블록 경계 1개소 개방확인 및 차단 조치 완료(25.12월) → 송하13 소블록 경계밸브 의심 구간 정상 확인, 다량수용가 검침 불규칙에 의한 유수율 이상 추정 - 본부 협의 후 각화2-4 소블록 유량계 영점 교정 계획 제출 예정 - 산수1 : 사용량에 의한 일시적 100% 초과 예상되어 12월 유수율 모니터링 - 소촌5 : 소촌4 소블록과의 경계밸브 미세 유수음 확인, 소촌4 감압구역 이상으로 고립 점검예정 → 블록간 경계밸브 차수불량 여부 점검
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | 14.81% | 40.74% |  |  | 240㎥ 미달 |  | 39% | 16% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경상1팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 김용수 | 대상 | 80% | 92 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 블록별 목표유수율 조건 | 74.4% | 76.6% | 76.69% | -0.0859% | 92 | 7 | 31 | - | - | - | 858 | 62 | 32 | 30 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-01-30 | 2028-01-30 | 799
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | 7.609% | 33.7% |  |  | - |  | 7.226% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 강원1팀 | 강릉 | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 강현욱 | 대상 |  | 5 | 블록별 목표 유수율 조건 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 858 | 62 | 32 | 30 | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-01-30 | 2028-01-30 | 1096 | - 현대화 사업 미준공 상태
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | 0% | 0% |  |  | - |  | 7.226% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 |  | 34 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 1096 | - 소블록 유량계 미설치 및 미통신으로 인해 중블록 단위 유수율 산정 - 중블록 단위 유수율 및 특이사항 지속 검토 | - 중블록 단위 경계밸브 조사 - 야간최소유량이 높은 블록부터 우선 탐사 진행
[11 empty] | - | 2026-02-03 | 초과 | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 단독팀 | 철원 | 유지관리 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 고대경 | 대상 | 65% | 7 | 준공 前 3개월 평균 유수율 65% 이상 누수건수 140건 | 52.8% | 63% | 65% | -2% | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 140 | 94 | 133.4448 | 39.4448 | 2025-04-24 | 2026-02-17 | - | - | 2025-11-17 | 2026-01-17 | 13 | - 실정보고 진행 완료 → 준공 조건 65%에 대한 사업소 검토 진행 예정 - 갈말지역 출수불량 으로 서면2블록 블록 경계변경 - 12월 유수율 추가 부과량(경계변경으로 인한 수용가 증가) 합산 후 산정 | - 유량계 검·교정 및 정확한 유수율 산정 후 집중누수탐사 계획 - 계량기 전수 실사 확인 필요(원격 부과량 신뢰성 문제)
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 57.14% | 14.29% | 71.43% |  |  | - |  | 67.14% | 95.32% | 미달 |  |  | -
2 | 전라1팀 | 고창 | 상수도 관망시설 전문유지관리 | 유지관리(누수탐사) | 조윤희 | 대상 | 85% | 9 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 (준공2개월 전 10개월 평균 유수율) | 74.5% | 87.6% | 85% | 2.6% | 9 | - | - | 162.2 | - | 178 | 178 | 220 | 163.8381 | 56.1619 | 2024-04-03 | 2026-04-02 | - | - | 2025-04-01 | 2026-01-31 | 57 | - 준공 2개월전 10개월(25년 4월 ~ 26년 01월)까지 평균유수율을 성과유수율로 판정 → 25.12월 현재 누적 유수율 87.6% - 목표 누수탐사는 성과 외 구역으로 수율에서 관리 중
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 123.6% | 92.04% | 초과 |  |  | - | -
3 | 강원1팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 7 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 92.6% | 89.8% | 84.31% | 5.487% | 7 | - | - | 246 | 80 | 133 | 60 | 58 | 21.8282 | 36.1718 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 695
[11 empty] | 25.11월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 53㎥ 미달 |  | 96.67% | 36.38% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 충청팀 | 부안 | 상수도관망 전문유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 박현진 | 대상 | 85% | 7 | 과업 투입 후 2년차 종료 3개월전 6개월 간의 평균 유수율 | 79.1% | 85.6% | 85% | 0.6% | 7 | 1 | 5 | 102.2 | 89 | 85 | 149 | 133 | 123.9553 | 9.0447 | 2023-12-14 | 2026-07-11 | 2025-10-04 | 2026-01-04 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 157 | - 성과유수율 달성 완료(87.7%)
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | 14.29% | 71.43% |  |  | 4㎥ 초과 |  | 89.26% | 83.19% | 초과 |  |  | O | 92
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 진안팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 84.6% | 84.6% | 85% | -0.4% | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 15 | 2.7615 | 12.2385 | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 223 | - 이토수량 증가로 12월 유수율 8% 하락
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 34.09% | 6.276% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 61.5% | 15 | 1년 평균수율 61.5% 유지 | 56.1% | 56.1% | 56.5% | -0.4% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 223
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
6 | 강원1팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 73.6% | 82.47% | -8.873% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 60 | 52.6667 | 7.3333 | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 115 | - 3차년도(25.06 ~ 25.12) 평균유수율 현황 : 83.6% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 90% | - | - |  |  | - |  | 75.95% | 66.67% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 77.4% | 85% | -7.6% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 115 | - 3차년도(25.06 ~ 25.12) 평균유수율 현황 : 85.0% - 겨울철 동파 방지를 위한 이토밸브 개방으로 유수율 일시 하락 | - 이토밸브 개방한 유량에 대해 향후 사용량 반영으로 유수율 회복 예상
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 69.5% | 62.61% | 6.889% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | 115 | - 3차년도(25.06 ~ 25.12) 평균유수율 현황 : 80.8% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 63% | 70% | -7% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-06-12 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2024-06-14 | 2026-06-12 | 128 | - 발주처 3차분 예산 미확보로 2차분 180일 용역 중지 | - 야간 최소 유량 분석으로 특이사항 발생 시 누수탐사 진행
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | O | 180
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 88.2% | 85% | 3.2% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 103 | 57.4791 | 45.5209 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | 2026-08-15 | 192 | - BY 소블록 유량계 고장으로 유수율 산정 제외 | - 유량계 수리 완료 및 정수장 유출유량 자료 확인 후 산정 예정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-02-03 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 147.1% | 82.11% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
잔여일 = [준공일]-TODAY()
현재까지 도달해야 하는 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J61: 소블록이 아닌 중블록
Note on L61: 성과판정유수율
Note on J65: 소블록이 아닌 중블록
Note on L65: 성과판정유수율
Note on J69: 소블록이 아닌 중블록
Note on L69: 성과판정유수율
Note on L71: 성과판정유수율
Note on J73: 소블록이 아닌 중블록
Note on L73: 성과판정유수율
Note on J77: 소블록이 아닌 중블록
Note on L77: 성과판정유수율

## 목표유수율 관리 리스트
소속 | 현장 | 용역종류
경상3팀 | 순천 | 현대화
단독팀 | 양산 | 현대화
전라2팀 | 영암 | 현대화
경북팀 | 의성 | 유지관리(사후관리)
강원2팀 | 홍천 | 유지관리(사후관리)
강원1팀 | 화천 | 유지관리(사후관리)
전라2팀 | 강진 | 유지관리(사후관리)
단독팀 | 원주 | 유지관리(사후관리)
경상2팀 | 함안 | 유지관리(사후관리)
경상3팀 | 남해 | 유지관리(사후관리)
경기2팀 | 인천(남동) | 유지관리(블록별)
경기2팀 | 인천(연수) | 유지관리(블록별)
단독팀 | 고흥 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 장성 | 유지관리(블록별)
전라1팀 | 광주 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 해남 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 철원 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 가평 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 속초 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 영암 | 유지관리(누수탐사)
충청팀 | 부안 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 고창 | 유지관리(누수탐사)
단독팀 | 진안 | 유지관리(누수탐사)