## 요약
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 성과판정 대상/외 | 유수율 산정 | 현재 유수율 | 현재까지 도달 유수율 | 미달현황 | 개선방안
1 | 전라2팀 | 영암 | 김민호 | 현대화 | 대상 | 25.12월 | 51.2% | 62.4% | 11.2% 미달 |  | 배수민
2 | 전라2팀 | 영암 | 임승환 | 유지관리(누수탐사) | 대상 | 25.12월 | 59.7% | 70% | 10.3% 미달 |  | 배수민
3 | 전라2팀 | 영암 | 하재홍 | 현대화 | 대상 | 25.12월 | 78.5% | 85% | 6.5% 미달 |  | 배수민
4 | 경북팀 | 의성 | 백강욱 | 유지관리(사후관리) | 외 | 25.12월 | 55.5% | 62.3% | 6.8% 미달 | - 유수율 산정 기간 사업소와 조율 중 | 이창용
5 | 경상1팀 | 의령 | 이재환 | 유지관리(사후관리) | 외 | 26.01월 | 80.6% | 85% | 4.4% 미달 |  | 이창용
No. | 소속 | 현장 | 팀장 | 용역성격 | 유수율 대상 소블록 | 블록구축 완료 | 목표유수율 달성 소블록 | 유수율 100% 상회 블록 | 미달현황 | 개선방안
1 | 경기2팀 | 인천(남동) | 양승현 | 유지관리(블록별) | 52 | 46 | 16 | 1 | 36개소 목표 미달 |  | 김보성
2 | 경기2팀 | 인천(연수) | 박기웅 | 유지관리(블록별) | 43 | 37 | 17 | 1 | 26개소 목표 미달 |  | 김보성
3 | 전라1팀 | 광주 | 홍문표 | 유지관리(블록별) | 27 | 27 | 12 | 4 | 16개소 목표 미달 |  | 김용천
4 | 단독팀 | 장성 | 박성진 | 유지관리(블록별) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12개소 목표 미달 | - 중블록별 목표유수율 기준, 목표유수율 미달성에 대한 원인 사업소 보고 필요 | 배수민
5 | 경상1팀 | 김해 | 전창엽 | 유지관리(블록별) | 92 | 92 | 15 | 9 | 77개소 목표 미달 |  | 이창용
[7 empty] | 15% | 9%
[7 empty] | 31% | 7%

## 목표유수율 현장
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [6 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현재까지 도달해야 하는 유수율 | 현재까지 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 | 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상2팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 84.9% | 85% | -0.1% | 14 | - | - | - | 217 | 210 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 256 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-15 ~ 26-09-15 | - 라-3, 라-9블록 집중 누수탐사 실시 예정 - 야간최소유량 상승블록 집중 관리
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | 7㎥ 초과 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1월 유수율 분석 : 81.0%(성과보증 5개월 누적 : 84.9%)
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 80.2% | 85% | -4.8% | 2 | - | 1 | 190 | 70 | 76 | 37 | 68 | 28.4366 | 39.5634 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 290 | - 성과판정일 목표유수율 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.05월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - YS-14 저지대 감압 계획
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | 50% |  |  | 6㎥ 미달 |  | 183.8% | 76.86% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 78.5% | 85% | -6.5% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 253 | - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05 - 영암 중블록 유수율 급격한 하락 | - 유수율 저조 블록에 대한 단계시험 진행 중 - 영암 중블록에 대한 주·야간 집중누수탐사 실시 - 영암2~5 유량계 검교정 요청, 검교정 진행 시 영암1 유출 유량 비교유량 측정 - 영암4,5,6 야간단계시험 계획 및 실시 - 삼호5 누수의심 구간 부단수 밸브 설치 예정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 51.2% | 62.39% | -11.19% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2027-04-30 | 2028-04-30 | 806 | - 중블록간 경계해재(시종[종속배수지 행정],군서) - 수질이상 과업 외 지역(신북배수지) 급수진행 중 유수율 값 상이 - 년도별 목표 설정(26년 : 60% / 27년 : 70% / 28년 : 85%) | -25.12월 중블록 경계차단 : 시종-군서, 신북(과업 외 지역) 유량계 설치 및 발주진행 중 - 상반기 소블록 고립확인 추진 및 소블록 내 구역 유량계 활용 계획(구역별 고립확인 추진단계) - 누수탐사지속진행 및 누수복구 지연 관련 발주처 재촉 및 협조 요청
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 80.4% | 82.4% | 82.3% | 0.09699% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 793 | - 현대화 관리 대상 지역 유수율 데이터 수정 작업 - 25.11월 유수율부터 정상데이터 확인 가능
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 초과 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 53.4% | 55.5% | 62.34% | -6.836% | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 152 | 30.3379 | 121.6621 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 793 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 - 연차별 유수율로 되어 있는 부분을 3년차 85%로 조정 중
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | 80% | - | - |  |  | - |  | 138.2% | 27.58% | 초과 |  |  | - | -
2 | 경강팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 85.7% | 85% | 0.7% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 109 | 26.4053 | 82.5947 | 2025-04-25 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 802 | - 25.12월 동절기 퇴수밸브 개방 진행으로 25.11 ~ 26.03월 까지 유수율 하락 예상 - 25.12월 전체 유수율 78%, 부과량 수정 및 퇴수량 적용 후 약 84% 예상 | - 25.08. ~ 25.10월 야간최소유량 평균값과 동절기 퇴수밸브 개방기간 야간최소유량 평균값의 차이를 통해 사용량 적용 예정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 121.1% | 29.34% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상2팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 77.9% | 77.53% | 0.3689% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | 2027-12-15 | 700 |  | - 공사시 회색 PVC 관로 발견되면 전량 PE관으로 교체, 불용관 의심관로 철거 철저 - 봉성-3블록 노후관로 강관250 관로교체 - 창선-1블록 누수다발관 PE750 관로교체
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 86.9% | 85% | 1.9% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 14 | 7.468 | 6.532 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 605 | - 2,3년차 유수율 85%이상 - 화천다리 공사로 인하여 유량계 전원이 나가있는 상태 공급량 판단이 안되는 상황 화천2,3,4블록 유수율 판단 불가(26.03월 중순 수리 예정) - 누수복구 미수리 : 5개소
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 82.35% | 43.93% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상1팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 80.6% | 85% | -4.4% | 8 | 0 | 2 | - | - | 88 | 282 | 92 | 87.6417 | 4.3583 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2025-04-19 | 2028-03-16 | 754
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | 25% |  |  | - |  | 32.62% | 31.08% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 87.7% | 85% | 2.7% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 769
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 70.1% | 70.94% | -0.8414% | 96 | - | - | - | - | - | 450 | 147 | 133.6837 | 13.3163 | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 769
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 32.67% | 29.71% | 초과 |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 87.4% | 88.1% | -0.7% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | 2028-05-16 | 784 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음. | - 사업소 보고완료 월간공정 보고시 공문처리 예정 - 검교정 후 88.1% 이상 유지
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 79.3% | 78.08% | 1.225% | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | 2028-04-30 | 784 | - 11월 유수율 83.1% 목표유수율 도달에 따라 지속적 관리 필요 | - 미수리 16개소로 누수수리 시 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상1팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.3% | 85% | 6.3% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2024-06-12 | 2026-05-31 | 68
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
9 | 단독팀 | 무안 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 황은욱 | 전체 | 90% | 4 | 3차년도 12개월 평균 | 89.7% | 90.3% | 90% | 0.3% | 4 | - | - | 51.5 | - | 58 | - | - | - | - | 2025-12-08 | 2028-12-07 | - | - | 2027-12-09 | 2028-12-07 | 989 | - 소블록 개별 유수율이 아닌 4개 소블록 평균유수율로 감독관과 협의(구두) | - 3년차 최종 유수율 목표에 대한 협의 및 문서 작성 중
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - | [5 empty] | - | - |  |  | - | -
10 | 전라1팀 | 장수 | 상수관망 유지관리 및 기술진단 | 유지관리(사후관리) | 장규현 | 대상 | 85% | 9 | 3차년도 평균 유수율 85% 이상 | 79.4% | 72.6% | 80.24% | -7.645% | - | - | - | 82 | 59 | 92 | 97 | 0 | 9.7532 | 9.7532 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | 2028-12-04 | 984 | - 유수율 및 경계밸브 조사시 블록고립이 해제되어 있는 것으로 확인 → 26.02. ~ 26.04. 블록고립 계획 중이며, 완료 이후 초기 유수율 산정 → 블록고립 확인 후 3개월간의 평균 유수율을 초기 유수율로 산정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | - | - | - |  |  | 33㎥ 미달 |  | 0% | 10.05% | 미달 |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 46 | 1 | 16 | 2025 | 1726 | 2000 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 802 | -502블록_1월 유량데이터 불량으로 점검 →유량계 케이블 누전으로 2월 중 조치 예정, 누수탐사 실시 -505블록_25.12월 야간최소 약66㎥/h, 26.1월 야간최소 약70㎥/h →만수동 68-1 일대 다발관 정비 검토(담당 주무관과 협의 예정)_수리 1건 -506블록_25.12월 야간최소 약66㎥/h, 26.1월 야간최소 약72㎥/h →노후관 및 누수다발관 선정(757m)_포장기간으로 제외 -508블록_25.12월 야간최소 약64㎥/h, 26.1월 야간최소 약70㎥/h →누수탐사를 통해 55㎥/h까지 저감목표_1월 수리 1건 완료 -509블록_11월 부터 유수율 104%초과 →유량계 점검 결과 이상없음, 경계밸브 조사 예정 -511블록(미구축) →유량계 신설을 위한 확인터파기 예정(블록정비 업체, 담당주무관 확인) -517블록_25.12월 야간최소 약92㎥/h, 26.1월 야간최소 약92㎥/h →2차년도 단계시험 계획(부분고립) -519블록_25.12월 야간최소 약17㎥/h, 26.1월 야간최소 약18㎥/h →2차년도 단계시험 계획 -525블록_십정1,2동 재개발 지역 북부수도사업소 이관 협의 중 →재개발 지역 대상으로 단계시험 계획(감독관 협의완) -539블록(해제)_552블록과 연계하여 블록경계 재선정 계획(감독관 협의완) -547,548,549,551블록(남동공단_미고립) →블록분할 및 블록정비 후 고립확인 예정 -552블록(미구축)_첨단산업단지 재개발 지역 공사 완료 후 구축 예정 -인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 →따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용 | -유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정 (이전에는 매일 야간최소유량 모니터링을 실시하였으나, 현재 본부측의 VPN 계약 지연으로 인해 타지역 IP에서 접속 가능하던 모니터링 사이트에 접속이 불가한 상황임_본부에서 VPN 재계약 예정) -104% 초과블록 → 509블록 공급량 전달과 비교하여 15,000㎥ 감소(유량계 점검 요청) - 70% 미만 블록 → 525블록 단계시험 계획(3월) -26.01월 누수수리 13건
[11 empty] | - | - | - | 88.46% | 1.923% | 30.77% |  |  | 274㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 1 | 17 | 576 | 533 | 712 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 802 | -409블록(구축- 26.01월 야간최소 약75㎥/h, 주야간 상가 밀집지역) →1월 누수 적출 2건, 2월 누수 적출 1건, 수리3건 현재도 주야간 누수탐사를 지속적으로 진행 중이며, 이전 타 용역사에서 수행한 고립 결과서를 참조하여 경계밸브 재조사를 통해 공급지역 재확인하고 유량계 점검을 요청함. 또한 누수탐사 시 확인조사를 병행하고 있으나, 노면 미끄럼방지 코팅 구간으로 인해 누수 위치를 명확히 특정하는 데 어려움이 있는 상황임. -411, 413, 425, 434, 438블록(구축) →12월부터 유량 데이터 없음, 2월초 수리완료, 2월유수율 분석시 확인예정 -415블록(고립미실시) →확인터파기 결과, 해당 구역 인입에 미상 관로 다수 확인되어 추후 관로탐지기 활용하여 관로노선 확인조사 예정 -421, 427블록(구축) →야간최소유량 증가 패턴 없으며, 사용량이 적은 블록들로 대수용가 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 확인 -417블록(구축-26.01월 야간최소 약61㎥/h(전달대비 약 9㎥/h 상승) →영흥도의 특성상 블록 일부분 가압장이 5개 있으며, 누수탐사 예정 -429블록(미구축-고립실시완료) →429-1 데이터 정상, 429-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -431블록(미구축-고립미실시(대수용가 150개) →431-1,431-2 데이터 정상, 431-3 경계청 측 부지매각 진행 중 -432블록(미구축-고립실시완료) →432-1,-2,-3,-4 25년12월 유량계 신설완료 432-1,-3,-4 데이터 정상, 432-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -433블록(미구축-고립실시완료) →433-1,433-2 데이터 정상, 433-3 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -443블록(미구축) →아암물류2단지 관련 부지 일부를 이관받은 상태로, 해당 구역은 항만공사·해수부·경제청·본부·사업소 등 다수 기관이 관련되어 있음. 현재 상수관망 자료를 수령하였으며, 이를 바탕으로 현장조사를 실시할 예정임. -430블록(해제) →송도역세권 재개발 구역으로 블록 해제 | -유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 지속적인 누수탐사 실시 예정 (이전에는 매일 야간최소유량 모니터링을 실시하였으나, 현재 본부측의 VPN 계약 지연으로 인해 타지역 IP에서 접속 가능하던 모니터링 사이트에 접속이 불가한 상황임_본부에서 VPN 재계약 예정) -26.01월 누수적출 11건, 수리 11건
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 2.326% | 39.53% |  |  | 179㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 준공시 총괄 유수율 적용 협의 완료 (관리는 블록별로 진행) | 88.3% | 86.8% | 84.52% | 2.278% | 10 | 0 | 7 | - | 206 | 185 | 81 | 60 | 74.9287 | 14.9287 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 82 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 85% 미만 블록 : 금성, 강동, 신호 중블록 → 금성 : 26.01.06일 유량계 이상으로 교정 및 본관 150mm 누수수리 완료 → 신호 : DH-1 블록 경계 유량계 고장으로 공급량 산정 불가, 교체 요청 완료 → 강동 : 유출유량계 바로 전단에 가압장이 있어 유량값 오차가 커서 유량계 위치 이동 완료
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | 0% | 70% |  |  | 21㎥ 초과 |  | 74.07% | 92.5% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(블록별) | 박성진 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 | 블록별 | - | - | - | 12 | - | - | 225 | 169 | 273 | 209 | 209 | 198.7709 | 10.2291 | 2023-11-20 | 2026-05-07 | - | - | 2025-11-07 | 2026-03-07 | 44 | - 검침원 검침 주기로 인해 유수율의 변동 큼
[11 empty] | - |  |  | 100% | - | - |  |  | 104㎥ 미달 |  | 100% | 95.11% | 초과 |  |  | - | -
5 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 전체 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 80.7% | 81.08% | -0.3843% | 27 | 3 | 5 | 798 | 495 | 646 | 200 | 94 | 113.649 | 19.649 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 155 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 각화2-4 소블록 유수율 저조 관련 점검 - 산수1, 월산2-8, 송하13 소블록 유수율 100% 초과 - 1월 유수율 저조 : 동절기 야간최소유량 상승 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 26.03.04 본부 협의 후 각화2-4 소블록 유량계 영점 교정 완료 → 경계밸브 차단 진행완료(26.03.11), 야간최소유량 변동 중(80㎥/hr → 40㎥/hr) - 산수1 : 경계밸브 2개소 개방 확인, 협의 후 차단예정 월산2-8 : 경계밸브 12월 차단완료, 1월 유수율 109.5%로 2월 유수율까지 확인 예정 송하13 : 기아자동차 사용량에 의한 상승 예상, 경계밸브 점검 검토 중 - 1월 이후 야간최소유량 저감, 이후 유수율 모니터링 중
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | 11.11% | 18.52% |  |  | 151㎥ 미달 |  | 47% | 56.82% | 미달 |  |  | - | -
6 | 단독팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 전창엽 | 대상 | 80% | 92 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 블록별 목표유수율 조건 | 74.4% | 76.6% | 76.19% | 0.4056% | 92 | 9 | 15 | - | - | - | 858 | 185 | 32 | 153 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-12-16 | 2028-03-15 | 751
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | 9.783% | 16.3% |  |  | - |  | 21.56% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 강원팀 | 강릉 | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 강현욱 | 대상 | 85% | 5 | 블록별 목표 유수율 조건 | 70% | 91% | 73.39% | 17.61% | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-01-30 | 2028-01-30 | 1048 | - 현대화 사업 미준공 상태 - 교동2 블록 경계 풀림 - 교동4 경계 차단 및 고립확인 실시 → 결과 확인 중
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 초과 | 60% | 0% | 0% |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 34 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 1048 | - 소블록 유량계 미설치 및 미통신으로 인해 중블록 단위 유수율 산정 - 중블록 단위 유수율 및 특이사항 지속 검토
[11 empty] | - | 2026-03-24 | 초과 | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
8 | 단독팀 | 해남 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 박정훈 | 대상 | 85% | 7 | 블록별 목표 유수율 조건 | 84.9% | 80.3% | 84.95% | -4.645% | 7 | 2 | - | 161 | 159 | 184 | 27 | 7 | 11.3855 | 4.3855 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | 2027-11-19 | 624
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | 28.57% | - |  |  | 25㎥ 미달 |  | 25.93% | 42.17% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 70% | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | 64.9% | 65.3% | 67.22% | -1.92% | 10 | 2 | - | 304 | 270 | 280 | 27 | 13 | 11.3855 | 1.6145 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | 2027-11-19 | 624
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 83.33% | - | - |  |  | 10㎥ 미달 |  | 48.15% | 42.17% | 초과 |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 강원팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 26 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 82.7% | 83.8% | 85% | -1.2% | 26 | 3 | 10 | 246 | 85 | 133 | 59 | 12 | 24.1069 | 12.1069 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 647 | - SA01 블록, 중앙5블록 유수율 미달 | - 지속적인 누수탐사 및 단계시험 실시예정 - 과업지시서 내용으로 정비대상관로 선정 제시, 정비공사 미실시로 인한 누수량은 단계시험으로 누수량 산정하여 해당 누수량은 공급량에서 제외
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | 11.54% | 38.46% |  |  | 48㎥ 미달 |  | 20.34% | 40.86% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 84.6% | 82.4% | 85% | -2.6% | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 42 | 11.7824 | 30.2176 | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 175 | - 이토수량 증가로 1월 유수율 하락(이토수량, 검침량 확인 중)
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 95.45% | 26.78% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 61.5% | 15 | 1년 평균수율 61.5% 유지 | 56.1% | 64.9% | 56.5% | 8.4% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 175
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
3 | 강원팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 86.1% | 83% | 3.1% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 67 | 74.0945 | 7.0945 | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 67 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 83.2% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 초과 | 90% | - | - |  |  | - |  | 84.81% | 93.79% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 86.7% | 84.46% | 2.238% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 67 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 84.9% | - 사용량 인정부과 및 동절기 퇴수로 인한 유수율 저조
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 85.1% | 80% | 5.1% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 67 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 80.5% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-24 | 초과 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 59.7% | 70% | -10.3% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-12-09 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2024-06-14 | 2026-12-09 | 260 | - 발주처 3차분 예산 미확보로 2차분 180일 용역 중지 | - 야간 최소 유량 분석으로 특이사항 발생 시 누수탐사 진행
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-24 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | O | 180
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 84.7% | 85% | -0.3% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 111 | 60.658 | 50.342 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | 2026-08-15 | 144 | - BY 소블록 유량계 고장으로 25.12, 26.01월 정수장 유출자료로 유수율 산정 | - 동절기 누수발생으로 인한 탐사 실시, 명절 이후 누수복구 완료 → 2월 유수율 소폭 상승 및 3월 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-24 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 158.6% | 86.65% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
잔여일 = [준공일]-TODAY()
현재까지 도달해야 하는 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J61: 소블록이 아닌 중블록
Note on L61: 성과판정유수율
Note on J65: 소블록이 아닌 중블록
Note on L65: 성과판정유수율
Note on J69: 소블록이 아닌 중블록
Note on L69: 성과판정유수율
Note on L71: 성과판정유수율
Note on J73: 소블록이 아닌 중블록
Note on L73: 성과판정유수율
Note on J77: 소블록이 아닌 중블록
Note on L77: 성과판정유수율
Note on J81: 소블록이 아닌 중블록
Note on L81: 성과판정유수율

## 목표유수율 관리 리스트
소속 | 현장 | 용역종류
경상3팀 | 순천 | 현대화
단독팀 | 양산 | 현대화
전라2팀 | 영암 | 현대화
경북팀 | 의성 | 유지관리(사후관리)
강원2팀 | 홍천 | 유지관리(사후관리)
강원1팀 | 화천 | 유지관리(사후관리)
전라2팀 | 강진 | 유지관리(사후관리)
단독팀 | 원주 | 유지관리(사후관리)
경상2팀 | 함안 | 유지관리(사후관리)
경상3팀 | 남해 | 유지관리(사후관리)
경기2팀 | 인천(남동) | 유지관리(블록별)
경기2팀 | 인천(연수) | 유지관리(블록별)
단독팀 | 고흥 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 장성 | 유지관리(블록별)
전라1팀 | 광주 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 해남 | 유지관리(블록별)
단독팀 | 철원 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 가평 | 유지관리(누수탐사)
강원1팀 | 속초 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 영암 | 유지관리(누수탐사)
충청팀 | 부안 | 유지관리(누수탐사)
전라2팀 | 고창 | 유지관리(누수탐사)
단독팀 | 진안 | 유지관리(누수탐사)