## 요약보고 (hidden)
목표유수율 현장 요약보고
1. 전체 현황 요약
| 구분 | 전체 현장 | 목표 달성 | 목표 미달 | 달성률 | 전월대비
| 4월 (전체) | 20 | 13 | 7 | 65% | +3개소 개선
| 3월 (전체) | 20 | 10 | 10 | 50% | -
| 공종별 현황 | 전체 | 달성 | 미달 | 달성률 | 전월대비
| ■ 현대화 | 5 | 4 | 1 | 80% | 2달성(40%) → 4달성(80%)
| ■ 유지관리(사후관리) | 10 | 7 | 3 | 70% | 7달성(70%) → 7달성(70%)
| ■ 유지관리(누수탐사) | 5 | 2 | 3 | 40% | 1달성(20%) → 2달성(40%)
2. 공종별 목표 미달 현장 상세 (4월 기준)
| 공종 | 현장 | 목표 유수율 | 현재 유수율 (산정월) | 잔여 유수율 (목표-현재) | 판정시작일 또는 판정종료일 (잔여개월) | 월평균 필요 상승률
| 현대화 (성과보증 전) | 영암(후속) | 85% | 47.1% (3월) | ▲37.9%p | 「판정시작」 27.05.07 (약 12개월 후) | 월 3.2%p
※ 연도별 목표 : '26년 60% / '27년 70% / '28년 85% → 판정 시점부터 평균 산정
| 사후관리 (성과보증 중) | 의령 | 85% | 80.1% (3월) | ▲4.9%p | 「판정종료」 28.03.01 (잔여 22개월) | 잔여기간 월 85.1% 필요
|  | 원주 | 88.1% | 88.0% (2월) | ▲0.1%p | 「판정종료」 28.04.30 (잔여 24개월) | 잔여기간 월 88.1% 필요
| 사후관리 (성과보증 전) | 의성(외) | 75% | 56.0% (2월) | ▲19.0%p | 「판정시작」 27.06.08 (약 13개월 후) | 월 1.5%p
|  | 장수 | 85% | 77.7% (3월) | ▲7.3%p | 「판정시작」 27.12.16 (약 20개월 후) | 월 0.4%p
|  | 해남 | 85% | 84.4% (3월) | ▲0.6%p | 「판정시작」 27.10.03 (약 17개월 후) | 월 0.0%p
| 누수탐사 (성과보증 중) | 진안 | 85% | 84.7% (3월) | ▲0.3%p | 「판정종료」 26.09.20 (잔여 5개월) | 잔여기간 월 86.0% 필요
|  | 강진 | 85% | 84.7% (3월) | ▲0.3%p | 「판정종료」 26.08.09 (잔여 3개월) | 잔여기간 월 87.8% 필요
| 누수탐사 (성과보증 전) | 영암(누수) | 70% | 64.6% (3월) | ▲5.4%p | 「판정종료」 26.12.05 (잔여 7개월) | 잔여기간 월 87.0% 필요
3. 유지관리(블록별) 현황
| 현장 | 총블록 | 구축완료 | 100%상회 | 목표달성 | 달성비율 | 전월대비
| 인천(남동) | 52 | 45 | 0 | 9 | 17.3% | 30→09 (▼21)
| 인천(연수) | 43 | 37 | 2 | 9 | 20.9% | 26→09 (▼17)
| 고흥 | 10 | 10 | 0 | 9 | 90% | 7→9 (▲ 2)
| 광주 | 27 | 27 | 5 | 10 | 37% | 5→10 (▲ 5)
| 김해 | 92 | 92 | 11 | 24 | 26.1% | 15→24 (▲ 9)
| 강릉 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0→0 (→)
4. 성과보증 대상 현장별 현황 (전체 18개 현장)
▶ 성과보증 중 (판정기간 진행 중)
공종 | 현장 | 목표 유수율 | 현재 유수율 | 달성 여부 | 판정종료일 (잔여개월) | 잔여기간 필요유수율 | 비고
현대화 | 순천 | 85% | 86.1% | ○ 달성 | 26.09.01 (4개월) | 82.9% | 여유 +1.1%p
| 영암 | 85% | 90% | ○ 달성 | 26.09.05 (4개월) | 75.4% | 여유 +5.0%p
| 장성 | 85% | 86.7% | ○ 달성 | 27.01.11 (8개월) | 84.3% | 여유 +1.7%p
사후관리 | 화천 | 85% | 86.9% | ○ 달성 | 26.12.13 (8개월) | 83.9% | 여유 +1.9%p
| 의령 | 85% | 80.1% | ● 미달 | 28.03.01 (22개월) | 85.1% | 미달 -4.9%p
| 원주 | 88.1% | 88% | ● 미달 | 28.04.30 (24개월) | 88.1% | 미달 -0.1%p
| 함안 | 85% | 91.4% | ○ 달성 | 26.06.13 (2개월) | - | 여유 +6.4%p
누수탐사 | 속초 | 85% | 88.3% | ○ 달성 | 28.01.11 (20개월) | 84.4% | 여유 +3.3%p
| 가평 | 83% | 86.1% | ○ 달성 | 26.12.31 (8개월) | 78.5% | 여유 +3.1%p
| 진안 | 85% | 84.7% | ● 미달 | 26.09.20 (5개월) | 86% | 미달 -0.3%p
| 강진 | 85% | 84.7% | ● 미달 | 26.08.09 (3개월) | 87.8% | 미달 -0.3%p / 잔여3개월
| 영암(누수) | 70% | 64.6% | ● 미달 | 26.12.05 (7개월) | 87% | 미달 -5.4%p / 달성불가
▶ 성과보증 전 (판정 미시작)
공종 | 현장 | 목표 유수율 | 현재 유수율 | 달성 여부 | 판정시작일 (남은기간) | 판정시작까지 월평균 필요상승 | 비고
현대화 | 양산 | 85% | 83.7% | ● 미달 | 26.07.01 (2개월) | 월 0.6%p | 시작 임박
| 영암(후속) | 85% | 47.1% | ● 미달 | 27.05.07 (12개월) | 월 3.2%p | ★ 최우선 관리
사후관리 | 남해 | 85% | 81.6% | ● 미달 | 27.01.05 (8개월) | 월 0.4%p
| 의성(외) | 75% | 56% | ● 미달 | 27.06.08 (13개월) | 월 1.5%p | 주의 필요
| 장수 | 85% | 77.7% | ● 미달 | 27.12.16 (20개월) | 월 0.4%p
| 해남 | 85% | 84.4% | △ 근접 | 27.10.03 (17개월) | 월 0.04%p | 달성 근접 (차이 0.6%p)
| 무안 | 90% | 92.4% | ○ 달성 | 27.12.22 (20개월) | - | 여유 +2.4%p

## 목표유수율 현장
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [8 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현시점 필수 달성 유수율 | 현시점 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현시점 목표도달 누수탐사 | 현시점 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 유수율 산정 기간 | 유수율 산정 잔여일 | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 준공까지 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상2팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 86.2% | 85% | 1.2% | 14 | - | - | - | 222 | 220 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | O | - | 2026-09-15 | 208 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-02 ~ 26-09-01 | - 남정600_라-9블록 PVC D25 누수복구 후 본관폐쇄 : 약 6㎥/h 감소
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 2㎥ 초과 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - 3월 유수율 분석 : 86.2%(성과보증 7개월 누적 : 85.1%)
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 83.7% | 82.65% | 1.052% | 2 | - | 1 | 190 | 70 | 70 | 37 | 68 | 29.7063 | 38.2937 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-07-01 | X | 51 | 2027-06-30 | 242 | - 성과판정일 목표유수율(85%) 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.05월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - YS-14 저지대 감압 계획
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | 50% |  |  | 0㎥ 초과 |  | 183.8% | 80.29% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 90% | 85% | 5% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | O | - | 2026-08-21 | 205 | - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05(성과판정 기간 유수율 : 84%) | - 유수율 저조블록에 대한 누수탐사 계속해서 진행 중 - 누수복구 공사가 빠르게 진행될 수 있도록 지속적으로 협조요청 중 - 복원누수 대응 방안으로 i-LMS를 통한 누수감시 진행 예정
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 47.1% | 58.58% | -11.48% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2028-04-30 | X | 720 | 2029-04-30 | 758 | - 중블록간 경계해재(시종 ↔ 행정), 경제차단(26.04월) - 행정중블록, 과업 외 지역 신북중블록 공급 중(계측장비 무) 유수율 값 상이 (신북중블록 유입 유량계 설치완료, 판넬설치 공사 발주 진행 예정) - 연도별 목표설정('26년 : 60% / '27년 : 70% / '28년 : 85%) | -25.12월 중블록 경계차단 : 시종-군서, 신북(과업 외 지역) 유량계 설치 및 발주진행 중 - 상반기 소블록 고립확인 추진 및 소블록 내 구역 유량계 활용 계획(구역별 고립확인 추진단계) - 누수탐사지속진행 및 누수복구 지연 관련 발주처 재촉 및 협조 요청
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 황준하 | 대상 | 85% | 6 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 66% | 86.7% | 85% | 1.7% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-06-13 | 2026-11-23 | - | - | 2026-01-12 | O | - | 2027-01-11 | 196 | - 성과판정 초기 검침 완료(4,122전) - 성과판정 기간 : 26-01-12 ~ 27-01-11
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-28 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 80.4% | 83.5% | 82.57% | 0.926% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | X | 380 | 2028-05-25 | 745 | - 연차별 유수율 달성 여부 1차 논의 결과 → 초기유수율 및 부과량 자료 상이 및 1·2차분 대상지의 동시 진행으로 1차년도는 정산없이 준공 - 추후 합리적인 과업지시서 변경으로 긍정적인 협의 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 53.4% | 55.5% | 63.61% | -8.108% | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 156 | 34.6575 | 121.3425 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | X | 380 | 2028-05-25 | 745 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 → 연차별 유수율과 함께 검토 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 미달 | 80% | - | - |  |  | - |  | 141.8% | 31.51% | 초과 |  |  | - | -
2 | 경강팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 86.1% | 85% | 1.1% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 190 | 118 | 65.3016 | 52.6984 | 2025-04-25 | 2028-04-23 | - | - | 2027-04-25 | X | 349 | 2028-04-23 | 713 | - 2차년도 착수계 제출 및 과업 시작
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 62.11% | 34.37% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상2팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 81.6% | 78.61% | 2.988% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | X | 249 | 2027-12-15 | 652 |  | - 공사시 회색 PVC 관로 발견되면 전량 PE관으로 교체, 불용관 의심관로 철거 철저 - 봉성-3블록 노후관로 강관250 관로교체(노후관 정비사업 실시설계 진행 중) - 창선-1블록 누수다발관 PE750 관로교체(노후관 정비사업 실시설계 진행 중)
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 74.4% | 85% | -10.6% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 19 | 8.1455 | 10.8545 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | O | - | 2026-11-30 | 557 | - 2,3년차 유수율 85%이상 - 산양 1블록, 사창 1블록 공사입회 예정 | - 3월 유수율 분석 결과, 급수량의 감소폭이 크게 발생 → 급수량 감소 원인 분석하여 조속히 해결
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 111.8% | 47.91% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상1팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 80.1% | 85% | -4.9% | 8 | 0 | 1 | - | - | 92 | 282 | 134 | 98.7258 | 35.2742 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2026-04-18 | O | - | 2028-03-16 | 706
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | 12.5% |  |  | - |  | 47.52% | 35.01% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 86.9% | 85% | 1.9% | 5 | 2 | 3 | 343 | - | 413 | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | X | 416 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | 40% | 60% |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 70.7% | 71.04% | -0.3395% | 96 | 15 | 28 | - | - | - | 540 | 204 | 181.6453 | 22.3547 | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | X | 416 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | 15.62% | 29.17% |  |  | - |  | 37.78% | 33.64% | 초과 |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 88% | 88.1% | -0.1% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | O | - | 2028-05-16 | 736 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음.
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 81.3% | 78.44% | 2.864% | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | X | 539 | 2028-04-30 | 736 | - 원주(신) 노후관 정비사업 대상지역에 대해서는 사업 추진에 따른 중복 우려가 있어 누수탐사 지양
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 50.77% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상1팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.4% | 85% | 6.4% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2025-06-12 | O | - | 2026-05-31 | 20
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
9 | 단독팀 | 무안 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 황은욱 | 전체 | 90% | 4 | 3차년도 12개월 평균90% 유지 (구두 협의) | 89.7% | 87.1% | 90% | -2.9% | 4 | - | - | 57 | - | 66 | - | - | - | - | 2025-12-08 | 2028-12-07 | - | - | 2027-12-09 | X | 577 | 2028-12-07 | 941 | - 무안1블록 유수율 하락(적출 2건 미수리) | - 무안 1블록 누수적출 2건 수리 후 유수율 관리
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - | [5 empty] | - | - |  |  | - | -
10 | 전라1팀 | 장수 | 상수관망 유지관리 및 기술진단 | 유지관리(사후관리) | 장규현 | 대상 | 85% | 9 | 1차년도 : 블록고립 확인 후 3개월간의 평균 유수율을 초기 유수율로 산정 2차년도 : 1차년도 평균유수율을 초기유수율 3차년도 : 2차년도 평균유수율을 초기유수율 완료 시 : 3차년도 평균유수율 85% 이상 달성 | 77.7% | 77.7% | 79.23% | -1.532% | - | 1 | - | 106 | 82 | 99 | 90 | 0 | 12.5868 | 12.5868 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | X | 571 | 2028-12-04 | 936 | 초기유수율 1. 장수블록에 2개소가 유수율 100%를 초과하여 블록고립에 이상이 있음을 사업소와 공유 2. 블록고립 후 초기유수율을 정하기로 하였으나, 명절대비 누수탐사를 지시하였음(26.02월). 탐사 후 야간최소유량이 감소 하였음. 3. 사업소 팀장님과 구두협의 진행 (윤지영 권역팀장) - 위와 같은 내용으로 초기유수율을 블록고립 진행 후에 1,2차년도는 배수지로 산정할지, 소블록별로 산정할지 결정하기로함 그 외 진행 상황 - 블록경계 수정이 완료되어 수용가 정위치 실시하였고, 사업소 내 시스템 업데이트 진행 중 - 블록고립확인 26년 5월 중 진행 예정 - 블록고립확인이 완료되면 단계시험을 진행하고 누수탐사 및 과업내용 진행
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | - | - | - |  |  | 17㎥ 미달 |  | 0% | 13.99% | 미달 |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 45 | 0 | 9 | 2025 | 1726 | 1803 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 754 | 인천 매년 유수율 2월 상승, 3월 감소 = 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이 '▶ 문제블록(불량_70~80%) -504,505,506,507,508,519,523,528,536,541,543블록 (구축-야간최소유량 감소) ☞ 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이로 인한 유수율 변동 -517블록(구축-26.03월 야간최소 약 88㎥/h, 전월대비 0㎥/h감소) ☞ 2차년도 단계시험 계획(부분) -531블록(구축- 26.03월 야간최소 약 116㎥/h, 전월대비 14㎥/h감소) ☞ 수리 2건 완료 -544블록(구축- 26.03월 야간최소 약 3㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(5,560㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 -545블록(구축- 26.03월 야간최소 약 5㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(4,928㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 ▶문제블록(심각_104% 초과) -없음 ▶문제블록(심각_70% 미만) -525블록(구축-26.03월, 야간최소 약 100㎥/h 전월대비 4㎥/h감소) ☞ 3월 재개발 지역 단계시험 실시 / 약 25㎥/h 지역 확인 완료 수리 2건 완료_야간최소유량 확인 예정 -526블록(구축-26.03월, 야간최소 약 24㎥/h 전월대비 2㎥/h감소) ☞ 2차년도 단계시험 계획 ▶문제블록(심각_산정불가) -없음 ▶문제블록(블록해제) -539블록(해제) ☞농산물시장 영향으로 고지대 소출수_경계1개소 개방 중 552블록과 경계 재선정 계획 ▶문제블록(미구축) -511블록 ☞ 511블록 유량계 신설 예정(26년도) -552블록(계획블록) ☞ 첨단산업단지 재개발 지역으로 완료 후 상수도 시설물 이관 및 인접블록 경계 재수정 하여 정상화 계획 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 3월 누수적출 8건, 수리 3건(525블록 단계시험 구역 수리 2건 완료_26.04.14) ▶509블록(구축-경계밸브 1개소 개방) ☞ 블록 경계밸브 조사를 통해 경계1개소 개방 확인하여 재차단 완료(26.03) 차단주의 문구 부착 완료 / 3월 유수율 96% ▶ 2차년도 단계시험 계획 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 86.54% | 0% | 17.31% |  |  | 77㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 2 | 9 | 576 | 533 | 581 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 754 | 인천 매년 유수율 2월 상승, 3월 감소 = 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이 '▶ 문제블록(불량_70~80%) -406블록(구축- 26.03월 야간최소 약 24㎥/h, 전월대비 7㎥/h감소) ☞ 검침일 오차로 일시적 감소, 4월 유수율 확인 예정 -409블록(구축- 26.03월 야간최소 약 54㎥/h, 전월대비 14㎥/h감소) ☞ 3월 수리 1건 완료 후 감소 확인, 4월 유수율 확인 예정 -414블록(구축- 26.03월 야간최소 산정불가-유량계 점검요청) ☞ 검침일 오차로 일시적 감소, 4월 유수율 확인 예정 -421블록(구축- 26.03월 야간최소 약 11㎥/h, 전월대비 동일) ☞ 3월 수리1건 완료, 경계밸브조사완료, 공급구역 이상없음 확인, 유량계점검요청 -439블록(구축- 26.03월 야간최소 약 22㎥/h, 전월대비 2㎥/h감소) ☞ 3월 수리2건 완료, 4월 단계시험 실시완료(4/21), 추정누수량 약 24톤 주야간 누수탐사 및 확인탐사 예정 -440블록(구축- 26.03월 야간최소 약 19㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 야간최소유량 13㎥/h까지 저감목표로 누수탐사 예정 -416블록(구축-26.03월 야간최소 약 5㎥/h 전월대비 5㎥/h감소) ☞ 검침일 오차로 부과량 적게 측정, 4월 유수율 확인예정 ▶문제블록(심각_104% 초과) -415블록(고립미실시) ☞ 블록 내 시설물 관리주체인 항만공사와 사업소의 관망도 일치율이 낮음, 항만공사 측 유지관리 용역의 시설물 조사 결과를 반영하여 추후 공급구역 재검토 예정 -423블록(대수용가-인천대학교가 블록 부과량 비중 90%이상 차지) ☞ 검침일 오차로 초과한 것으로 판단, 하지만 유량데이터 확인시 월초 음값이 존재하여 사업소에 유량계 점검요청 예정 ▶문제블록(심각_70% 미만) -438블록(고립-24.06월, 야간최소 약 29㎥/h 전월대비 26㎥/h감소) ☞ 경계밸브 조사결과, 공급구역에 이상없음 확인, 유량계 점검요청 예정 -417블록(26.03월 야간최소 약 52㎥/h 전월대비 9㎥/h감소) ☞ 3월말 적출4건, 4월초 수리3건, 오탐1건, 4월유수율 확인예정 +2차분 단계시험 중 가압구역 2개 범위 부분에 대해 단계시험 계획 ▶문제블록(심각_산정불가) -411블록(구축-고립미실시) ☞ 3월3주차 수리완료, 데이터 다운은 4월2주차부터 가능했음 이전데이터 확인불가, 4월유수율 확인예정 -427블록(구축-고립미실시) ☞ 공급구역 검토 이상없음, 유량계 교정 점검 요청 ▶문제블록(블록해제) -430블록(해제) ☞ 송도역세권 재개발 구역으로 블록 해제된 상태이며, 도시개발 및 임시관로의 관리주체는 HDC(현대산업개발)임, 임시관로를 통해 급수 중인 수용가 약 4개(옥련여고, 국제사격장 등) 최근 개발단계에서 임시관로를 통해 급수 중인 옥련여고 수질민원 발생으로 사업소 요청으로 해제된 블록에 대해서도 주기적인 수질관리 요청을 받음 ☞ 월1회 주기적인 방류 실시와 수질 체크 / 개발진행 단계 확인 정도로 마무리 ▶문제블록(미구축) -429블록(미구축-고립실시완료) ☞ 429-1 데이터 정상, 429-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -431블록(미구축-고립미실시(대수용가 150개) ☞ 431-1,431-2 데이터 정상, 431-3 경계청 측 부지매각 진행 중 -432블록(미구축-고립실시완료) ☞ 432-1,-2,-3,-4 25년12월 유량계 신설완료 432-1,-3,-4 데이터 정상, 432-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -433블록(미구축-고립실시완료) ☞ 433-1,433-2 데이터 정상, 433-3 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -443블록(미구축) ☞ 아암물류 2단지 관련 부지 일부를 이관받은 상태로, 해당 구역은 항만공사·해수부·경제청·본부·사업소 등 다수 기관이 관련되어 있음 ☞ 443블록의 1일 계획사용량은 17,500톤이나 실제 사용량은 47톤 수준으로 정체되어 있어 잔류염소 확보가 어려운 상태임 ☞ 이에 따라 잔류염소 확보를 위해 442블록과의 경계를 개방한 상태이며, 해당 구간의 유수율 분석은 향후 본부에서 기준을 정해줄 예정임 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 2월 누수적출 8건, 수리 6건(439 단계시험 추정누수량 약 24톤, 확인탐사 실시예정) ▶ 용역 2차분 417블록 단계시험 우선시행 계획 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 4.651% | 20.93% |  |  | 48㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 준공시 총괄 유수율 적용 협의 완료 (관리는 블록별로 진행) | 88.3% | 91% | 84.29% | 6.706% | 10 | 0 | 9 | - | 207 | 165 | 81 | 63 | 78.1124 | 15.1124 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-01 | O | - | 2026-04-30 | 34 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 100% 초과 블록 : KH-1, HH-1 블록 설 연휴 검침기간 상이 - 강동 : 유출유량계 바로 전단에 가압장이 있어 유량값 오차가 커서 현재 사업소에 유량계 위치 이동 요청완료
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | 0% | 90% |  |  | 42㎥ 초과 |  | 77.78% | 96.44% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 전체 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 92.6% | 83.25% | 9.348% | 27 | 5 | 10 | 798 | 495 | 615 | 200 | 114 | 140.39 | 26.39 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | O | - | 2026-07-31 | 107 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 각화2-4 소블록 유수율 저조 관련 점검 - 산수1, 월산2-8, 송하13 소블록 유수율 100% 초과 - 1월 유수율 저조 : 동절기 야간최소유량 상승 - 소촌5 야간최소유량 급 상승 - 송하4 누수징후 없이 유수율 저조 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 본부 협의 후 각화2-4 소블록 유량계 영점 완료(26.03.04), 경계밸브 차단 완료(26.03.11) → 야간최소유량 변동(80㎥/h → 40㎥/h) - 산수1 : 경계밸브 이상없음 확인, 다량수용가 수계변경 확인, 정상화 예정 월산2-8 : 경계밸브 12월 차단완료, 1월 유수율 109.5%로 2월 유수율까지 확인 예정 → 2월 유수율 123%, 경계밸브 점검 계획 송하13 : 기아자동차 사용량에 의한 상승 예상, 확인검침 및 경계밸브 점검 병행 계획 소촌5 : 일시적 100% 초과여부 모니터링 - 1월 이후 야간최소유량 저감, 이후 유수율 모니터링 중 2월 유수율 상승으로 전월 유수율 저조 상쇄 예상 - 소촌5 26.04.12. 이후 20㎥/hr에서 300㎥/hr으로 유량 상승, 4/23 정상 4월 유수율 변동 모니터링 예정 - 자사 유량계 설치 : 4월 5주차 계제부 지원으로 유량계 점검 예정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | 18.52% | 37.04% |  |  | 120㎥ 미달 |  | 57% | 70.19% | 미달 |  |  | - | -
5 | 단독팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 전창엽 | 대상 | 80% | 92 | 초기유수율 산정 후 블록별 목표 기준 | 74.4% | 76.6% | 76.45% | 0.1467% | 92 | 11 | 24 | - | - | - | 858 | 224 | 32 | 192 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-12-16 | X | 584 | 2028-03-15 | 703 | - 유수율 산정시 전월 16일 ~ 금월 15일 공급량으로 산정 (ex. 25.12월 유수율 : 25.11.16. ~ 25.12.15일 공급량) | - 감압밸브를 통한 압력조절, 단계시험 및 지속적인 누수탐사 - 불용관 발견 시 폐쇄 요청
[11 empty] | 26.01월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | 11.96% | 26.09% |  |  | - |  | 26.11% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
6 | 강원팀 | 강릉 | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 강현욱 | 대상 | 85% | 5 | 블록별 목표 유수율 조건 | 70% | 88.5% | 74.99% | 13.51% | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-01-30 | X | 264 | 2028-01-30 | 1000 | - 현대화 사업 미준공 상태(성과판정 기간 : 24.11.01 ~ 25.10.31) - 교동2 블록 경계 풀림 - 교동4 경계 차단 및 고립확인 실시 → 26.04.02 고립 확인 - 현대화 준공 이후 관리 예정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 80% | 0% | 0% |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 34 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 1000 | - 소블록 유량계 미설치 및 미통신으로 인해 중블록 단위 유수율 산정 - 중블록 단위 유수율 및 특이사항 지속 검토 - 언별블록 블록구축 완료라고 하였으나 경계밸브 열려있음.
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 해남 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 박정훈 | 대상 | 85% | 19 | 누수관리 지역 19개 소블록 과업초기유수율 기준 목표유수율 설정 성과 유수율 : 과업 종료시 2개월 평균 유수율 산정 (산정 기준: 27.09 ~ 27.11) | 84.9% | 84.4% | 84.95% | -0.5498% | 17 | 2 | - | 148 | 150 | 170 | 27 | 26 | 12.5867 | 13.4133 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | X | 497 | 2027-11-19 | 576 | - 성과대상블록 야간최소유량 상승확인(해남C,D) - 성과대상블록 중 산정중블록(2개 소블록), 송지정수장 계통에서 취수원 물부족으로 광역계통으로 수계전환 - 4월부터 유수율 분석불가함. | - 해남읍 해남 C, D 소블록 야간누수탐사 실시, 해남C 소블록 누수적출, 복구 1개소, 야간최소 10톤하락 → 3월 유수율 상승 예상, 지속적인 누수탐사 진행중 해남D 누수탐사결과 누수적출 4개소, 미수리
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 89.47% | 10.53% | - |  |  | 20㎥ 미달 |  | 96.3% | 46.62% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 강원팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 26 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 82.7% | 88.3% | 85% | 3.3% | 26 | 3 | 15 | 246 | 85 | 133 | 59 | 20 | 26.426 | 6.426 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | O | - | 2027-12-31 | 599 | - SA01 블록, 중앙5블록 유수율 미달 | - 지속적인 누수탐사 및 단계시험 실시예정 - 과업지시서 내용으로 정비대상관로 선정 제시, 정비공사 미실시로 인한 누수량은 단계시험으로 누수량 산정하여 해당 누수량은 공급량에서 제외
[11 empty] | 26.02월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | 11.54% | 57.69% |  |  | 48㎥ 미달 |  | 33.9% | 44.79% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 84.6% | 84.7% | 85% | -0.3% | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 62 | 19.6987 | 42.3013 | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | O | - | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 140.9% | 44.77% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 61.5% | 15 | 1년 평균수율 61.5% 유지 | 56.1% | 60.6% | 56.5% | 4.1% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | O | - | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
3 | 강원팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 82% | 83% | -1% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 89 | 64.4088 | 24.5912 | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.03) 평균유수율 현황 : 82.0% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정 | - 3월 유수율 분석 결과, 전월 대비 공급량 증가폭이 미미한 반면, 급수량 감소폭이 크게 발생 → 급수량 감소 원인을 정밀 분석
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 90% | - | - |  |  | - |  | 112.7% | 81.53% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 72.4% | 84.38% | -11.98% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.03) 평균유수율 현황 : 83.7%
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 68.4% | 80% | -11.6% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.03) 평균유수율 현황 : 79.2% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 64.6% | 70% | -5.4% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-12-09 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2024-06-14 | O | - | 2026-12-09 | 212 | - 발주처 3차분 예산 미확보로 2차분 180일 용역 중지 | - 야간 최소 유량 분석으로 특이사항 발생 시 누수탐사 진행 - 삼호중블록(1,2,3) 유수율 하락으로 누수탐사 진행 예정
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | O | 180
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 84.7% | 85% | -0.3% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 114 | 63.4476 | 50.5524 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | O | - | 2026-08-15 | 96 | - 동절기 누수발생으로 인한 탐사 실시, 명절 이후 누수복구 완료 → 3월 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.03월 | 2026-05-06 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 162.9% | 90.64% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
유수율 산정 기간 = IF(([판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일)]-TODAY())<0,"O","X")
유수율 산정 잔여일 = IF([유수율 산정 기간]="O","-",[판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일)]-TODAY())
준공까지 잔여일 = [준공일]-TODAY()
현시점 목표도달 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J65: 소블록이 아닌 중블록
Note on L65: 성과판정유수율
Note on J69: 소블록이 아닌 중블록
Note on L69: 성과판정유수율
Note on L71: 성과판정유수율
Note on J73: 소블록이 아닌 중블록
Note on L73: 성과판정유수율
Note on J77: 소블록이 아닌 중블록
Note on L77: 성과판정유수율
Note on J81: 소블록이 아닌 중블록
Note on L81: 성과판정유수율

## 목표유수율 현장_4월 4주차 (hidden)
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [8 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현시점 필수 달성 유수율 | 현시점 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현시점 목표도달 누수탐사 | 현시점 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 유수율 산정 기간 | 유수율 산정 잔여일 | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 준공까지 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상2팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 86.1% | 85% | 1.1% | 14 | - | - | - | 222 | 220 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | O | - | 2026-09-15 | 208 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-02 ~ 26-09-01 → 성과보증 5개월 누적 : 85.1% | - 금주 누수적출 2건(남정500 계통 1건, 남정 600계통 1건)
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | 2㎥ 초과 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - 2월 유수율 분석 : 86.1%(성과보증 5개월 누적 : 85.1%)
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 83.7% | 82.27% | 1.43% | 2 | - | 1 | 190 | 70 | 70 | 37 | 68 | 29.4405 | 38.5595 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-07-01 | X | 51 | 2027-06-30 | 242 | - 성과판정일 목표유수율(85%) 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.05월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - YS-14 저지대 감압 계획
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | 50% |  |  | 0㎥ 초과 |  | 183.8% | 79.57% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 90% | 85% | 5% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | O | - | 2026-08-21 | 205 | - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05(성과판정 기간 유수율 : 84%) - 영암 중블록 유수율 급격한 하락 - 확인검침 진행 중 | - 유수율 저조블록에 대한 누수탐사 계속해서 진행 중 - 누수복구 공사가 빠르게 진행될 수 있도록 지속적으로 협조요청 중
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 47.1% | 64.31% | -17.21% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2027-04-30 | X | 354 | 2028-04-30 | 758 | - 중블록간 경계해재(시종 ↔ 행정), 경제차단(26.04월) - 행정중블록, 과업 외 지역 신북중블록 공급 중(계측장비 무) 유수율 값 상이 (신북중블록 유입 유량계 설치완료, 판넬설치 공사 발주 진행 예정) - 연도별 목표설정('26년 : 60% / '27년 : 70% / '28년 : 85%) | -25.12월 중블록 경계차단 : 시종-군서, 신북(과업 외 지역) 유량계 설치 및 발주진행 중 - 상반기 소블록 고립확인 추진 및 소블록 내 구역 유량계 활용 계획(구역별 고립확인 추진단계) - 누수탐사지속진행 및 누수복구 지연 관련 발주처 재촉 및 협조 요청
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 황준하 | 대상 | 85% | 6 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 66% | 86.7% | 85% | 1.7% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-06-13 | 2026-11-23 | - | - | 2026-01-12 | O | - | 2027-01-11 | 196 | - 성과판정 초기 검침 완료(4,122전) - 성과판정 기간 : 26-01-12 ~ 27-01-11
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-28 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 80.4% | 83.5% | 82.52% | 0.9827% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | X | 380 | 2028-05-25 | 745 | - 연차별 유수율 달성 여부 1차 논의 결과 → 초기유수율 및 부과량 자료 상이 및 1·2차분 대상지의 동시 진행으로 1차년도는 정산없이 준공 - 추후 합리적인 과업지시서 변경으로 긍정적인 협의 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 53.4% | 56% | 63.34% | -7.342% | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 156 | 33.7534 | 122.2466 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | X | 380 | 2028-05-25 | 745 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 → 연차별 유수율과 함께 검토 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 미달 | 80% | - | - |  |  | - |  | 141.8% | 30.68% | 초과 |  |  | - | -
2 | 경강팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 86.1% | 85% | 1.1% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 118 | 29.1013 | 88.8987 | 2025-04-25 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 754 | - 1차 목표유수율 85% 달성 완료 및 준공 - 2차 착수계 제출
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 131.1% | 32.33% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상2팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 81.6% | 78.39% | 3.214% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | X | 249 | 2027-12-15 | 652 |  | - 공사시 회색 PVC 관로 발견되면 전량 PE관으로 교체, 불용관 의심관로 철거 철저 - 봉성-3블록 노후관로 강관250 관로교체 - 창선-1블록 누수다발관 PE750 관로교체
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 86.9% | 85% | 1.9% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 19 | 8.0037 | 10.9963 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | O | - | 2026-11-30 | 557 | - 2,3년차 유수율 85%이상 - 26.03월 부과량 이상으로 사업소와 수정 협의 중 - 산양 1블록, 사창 1블록 공사입회 예정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 111.8% | 47.08% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상1팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 80.1% | 85% | -4.9% | 8 | 0 | 1 | - | - | 90 | 282 | 130 | 96.4059 | 33.5941 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2026-04-18 | O | - | 2028-03-16 | 706
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | 12.5% |  |  | - |  | 46.1% | 34.19% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 89.2% | 85% | 4.2% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | X | 416 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 26.01월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 70.9% | 71.02% | -0.119% | 96 | - | - | - | - | - | 450 | 195 | 147.6691 | 47.3309 | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | X | 416 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 26.01월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 43.33% | 32.82% | 초과 |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 88% | 88.1% | -0.1% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | O | - | 2028-05-16 | 736 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음.
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 81.3% | 78.36% | 2.94% | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | X | 539 | 2028-04-30 | 736 | - 원주(신) 노후관 정비사업 대상지역에 대해서는 사업 추진에 따른 중복 우려가 있어 누수탐사 지양
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 50.77% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상1팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.4% | 85% | 6.4% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2025-06-12 | O | - | 2026-05-31 | 20
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
9 | 단독팀 | 무안 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 황은욱 | 전체 | 90% | 4 | 3차년도 12개월 평균90% 유지 (구두 협의) | 89.7% | 92.4% | 90% | 2.4% | 4 | - | - | 57 | - | 63 | - | - | - | - | 2025-12-08 | 2028-12-07 | - | - | 2027-12-09 | X | 577 | 2028-12-07 | 941 | - 검침량의 오차로 인한 유수율 하락 추정 - 검침일자의 고정성 감독관 요청 | - 무안 1블록 단계시험 후 누수적출 2건(현재 미수리)
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - | [5 empty] | - | - |  |  | - | -
10 | 전라1팀 | 장수 | 상수관망 유지관리 및 기술진단 | 유지관리(사후관리) | 장규현 | 대상 | 85% | 9 | 1차년도 : 블록고립 확인 후 3개월간의 평균 유수율을 초기 유수율로 산정 2차년도 : 1차년도 평균유수율을 초기유수율 3차년도 : 2차년도 평균유수율을 초기유수율 완료 시 : 3차년도 평균유수율 85% 이상 달성 | 77.7% | 77.7% | 79.14% | -1.442% | - | 1 | - | 106 | 82 | 99 | 90 | 0 | 11.8464 | 11.8464 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | X | 571 | 2028-12-04 | 936 | 초기유수율 1. 장수블록에 2개소가 유수율 100%를 초과하여 블록고립에 이상이 있음을 사업소와 공유 2. 블록고립 후 초기유수율을 정하기로 하였으나, 명절대비 누수탐사를 지시하였음(26.02월). 탐사 후 야간최소유량이 감소 하였음. 3. 사업소 팀장님과 구두협의 진행 (윤지영 권역팀장) - 위와 같은 내용으로 초기유수율을 블록고립 진행 후에 1,2차년도는 배수지로 산정할지, 소블록별로 산정할지 결정하기로함 그 외 진행 상황 - 블록경계 수정이 완료되어 수용가 정위치 실시하였고, 사업소 내 시스템 업데이트 진행 중 - 블록고립확인 26년 5월 중 진행 예정 - 블록고립확인이 완료되면 단계시험을 진행하고 누수탐사 및 과업내용 진행
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | - | - | - |  |  | 17㎥ 미달 |  | 0% | 13.16% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 85% | 17 |  | 38% | 45.3% | 47.28% | -1.984% | 17 | - | - | 85 | 48 | 60 | 140 | 20 | 18.4278 | 1.5722 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | X | 571 | 2028-12-04 | 936
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | 12㎥ 미달 |  | 14.29% | 13.16% | 초과 |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 45 | 0 | 9 | 2025 | 1726 | 1803 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 754 | 인천 매년 유수율 2월 상승, 3월 감소 = 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이 '▶ 문제블록(불량_70~80%) -504,505,506,507,508,519,523,528,536,541,543블록 (구축-야간최소유량 감소) ☞ 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이로 인한 유수율 변동 -517블록(구축-26.03월 야간최소 약 88㎥/h, 전월대비 0㎥/h감소) ☞ 2차년도 단계시험 계획(부분) -531블록(구축- 26.03월 야간최소 약 116㎥/h, 전월대비 14㎥/h감소) ☞ 수리 2건 완료 -544블록(구축- 26.03월 야간최소 약 3㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(5,560㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 -545블록(구축- 26.03월 야간최소 약 5㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(4,928㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 ▶문제블록(심각_104% 초과) -없음 ▶문제블록(심각_70% 미만) -525블록(구축-26.03월, 야간최소 약 100㎥/h 전월대비 4㎥/h감소) ☞ 3월 재개발 지역 단계시험 실시 / 약 25㎥/h 지역 확인 완료 수리 2건 완료_야간최소유량 확인 예정 -526블록(구축-26.03월, 야간최소 약 24㎥/h 전월대비 2㎥/h감소) ☞ 2차년도 단계시험 계획 ▶문제블록(심각_산정불가) -없음 ▶문제블록(블록해제) -539블록(해제) ☞농산물시장 영향으로 고지대 소출수_경계1개소 개방 중 552블록과 경계 재선정 계획 ▶문제블록(미구축) -511블록 ☞ 511블록 유량계 신설 예정(26년도) -552블록(계획블록) ☞ 첨단산업단지 재개발 지역으로 완료 후 상수도 시설물 이관 및 인접블록 경계 재수정 하여 정상화 계획 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 3월 누수적출 8건, 수리 3건(525블록 단계시험 구역 수리 2건 완료_26.04.14) ▶509블록(구축-경계밸브 1개소 개방) ☞ 블록 경계밸브 조사를 통해 경계1개소 개방 확인하여 재차단 완료(26.03) 차단주의 문구 부착 완료 / 3월 유수율 96% ▶ 2차년도 단계시험 계획 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 86.54% | 0% | 17.31% |  |  | 77㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 2 | 9 | 576 | 533 | 581 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 754 | 인천 매년 유수율 2월 상승, 3월 감소 = 3월 유량 측정기간 및 부과량 검침일 차이 '▶ 문제블록(불량_70~80%) -406블록(구축- 26.03월 야간최소 약 24㎥/h, 전월대비 7㎥/h감소) ☞ 검침일 오차로 일시적 감소, 4월 유수율 확인 예정 -409블록(구축- 26.03월 야간최소 약 54㎥/h, 전월대비 14㎥/h감소) ☞ 3월 수리 1건 완료 후 감소 확인, 4월 유수율 확인 예정 -414블록(구축- 26.03월 야간최소 산정불가-유량계 점검요청) ☞ 검침일 오차로 일시적 감소, 4월 유수율 확인 예정 -421블록(구축- 26.03월 야간최소 약 11㎥/h, 전월대비 동일) ☞ 3월 수리1건 완료, 경계밸브조사완료, 공급구역 이상없음 확인, 유량계점검요청 -439블록(구축- 26.03월 야간최소 약 22㎥/h, 전월대비 2㎥/h감소) ☞ 3월 수리2건 완료, 4월 단계시험 실시완료(4/21), 추정누수량 약 24톤 주야간 누수탐사 및 확인탐사 예정 -440블록(구축- 26.03월 야간최소 약 19㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 야간최소유량 13㎥/h까지 저감목표로 누수탐사 예정 -416블록(구축-26.03월 야간최소 약 5㎥/h 전월대비 5㎥/h감소) ☞ 검침일 오차로 부과량 적게 측정, 4월 유수율 확인예정 ▶문제블록(심각_104% 초과) -415블록(고립미실시) ☞ 블록 내 시설물 관리주체인 항만공사와 사업소의 관망도 일치율이 낮음, 항만공사 측 유지관리 용역의 시설물 조사 결과를 반영하여 추후 공급구역 재검토 예정 -423블록(대수용가-인천대학교가 블록 부과량 비중 90%이상 차지) ☞ 검침일 오차로 초과한 것으로 판단, 하지만 유량데이터 확인시 월초 음값이 존재하여 사업소에 유량계 점검요청 예정 ▶문제블록(심각_70% 미만) -438블록(고립-24.06월, 야간최소 약 29㎥/h 전월대비 26㎥/h감소) ☞ 경계밸브 조사결과, 공급구역에 이상없음 확인, 유량계 점검요청 예정 -417블록(26.03월 야간최소 약 52㎥/h 전월대비 9㎥/h감소) ☞ 3월말 적출4건, 4월초 수리3건, 오탐1건, 4월유수율 확인예정 +2차분 단계시험 중 가압구역 2개 범위 부분에 대해 단계시험 계획 ▶문제블록(심각_산정불가) -411블록(구축-고립미실시) ☞ 3월3주차 수리완료, 데이터 다운은 4월2주차부터 가능했음 이전데이터 확인불가, 4월유수율 확인예정 -427블록(구축-고립미실시) ☞ 공급구역 검토 이상없음, 유량계 교정 점검 요청 ▶문제블록(블록해제) -430블록(해제) ☞ 송도역세권 재개발 구역으로 블록 해제된 상태이며, 도시개발 및 임시관로의 관리주체는 HDC(현대산업개발)임, 임시관로를 통해 급수 중인 수용가 약 4개(옥련여고, 국제사격장 등) 최근 개발단계에서 임시관로를 통해 급수 중인 옥련여고 수질민원 발생으로 사업소 요청으로 해제된 블록에 대해서도 주기적인 수질관리 요청을 받음 ☞ 월1회 주기적인 방류 실시와 수질 체크 / 개발진행 단계 확인 정도로 마무리 ▶문제블록(미구축) -429블록(미구축-고립실시완료) ☞ 429-1 데이터 정상, 429-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -431블록(미구축-고립미실시(대수용가 150개) ☞ 431-1,431-2 데이터 정상, 431-3 경계청 측 부지매각 진행 중 -432블록(미구축-고립실시완료) ☞ 432-1,-2,-3,-4 25년12월 유량계 신설완료 432-1,-3,-4 데이터 정상, 432-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -433블록(미구축-고립실시완료) ☞ 433-1,433-2 데이터 정상, 433-3 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -443블록(미구축) ☞ 아암물류 2단지 관련 부지 일부를 이관받은 상태로, 해당 구역은 항만공사·해수부·경제청·본부·사업소 등 다수 기관이 관련되어 있음 ☞ 443블록의 1일 계획사용량은 17,500톤이나 실제 사용량은 47톤 수준으로 정체되어 있어 잔류염소 확보가 어려운 상태임 ☞ 이에 따라 잔류염소 확보를 위해 442블록과의 경계를 개방한 상태이며, 해당 구간의 유수율 분석은 향후 본부에서 기준을 정해줄 예정임 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 2월 누수적출 8건, 수리 6건(439 단계시험 추정누수량 약 24톤, 확인탐사 실시예정) ▶ 용역 2차분 417블록 단계시험 우선시행 계획 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 4.651% | 20.93% |  |  | 48㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 준공시 총괄 유수율 적용 협의 완료 (관리는 블록별로 진행) | 88.3% | 91% | 84.33% | 6.672% | 10 | 0 | 9 | - | 207 | 161 | 81 | 63 | 77.4461 | 14.4461 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-01 | O | - | 2026-04-30 | 34 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 100% 초과 블록 : KH-1, HH-1 블록 설 연휴 검침기간 상이 - 85% 미만 블록 : 강동, 신호 중블록 - 강동 : 유출유량계 바로 전단에 가압장이 있어 유량값 오차가 커서 현재 사업소에 유량계 위치 이동 요청완료
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | 0% | 90% |  |  | 46㎥ 초과 |  | 77.78% | 95.61% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 전체 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 92.6% | 82.8% | 9.802% | 27 | 5 | 10 | 798 | 495 | 626 | 200 | 109 | 140.39 | 31.39 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | O | - | 2026-07-31 | 107 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 각화2-4 소블록 유수율 저조 관련 점검 - 산수1, 월산2-8, 송하13 소블록 유수율 100% 초과 - 1월 유수율 저조 : 동절기 야간최소유량 상승 - 소촌5 야간최소유량 급 상승 - 송하4 누수징후 없이 유수율 저조 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 산수1 : 경계밸브 이상없음 확인, 다량수용가 수계변경 확인, 정상화 예정 월산2-8 : 경계밸브 12월 차단완료, 1월 유수율 109.5%로 2월 유수율까지 확인 예정 → 2월 유수율 123%, 경계밸브 점검 계획 송하13 : 기아자동차 사용량에 의한 상승 예상, 확인검침 및 경계밸브 점검 병행 계획 소촌5 : 일시적 100% 초과여부 모니터링 - 1월 이후 야간최소유량 저감, 이후 유수율 모니터링 중 2월 유수율 상승으로 전월 유수율 저조 상쇄 예상 - 소촌5 26.04.12. 이후 20㎥/hr에서 300㎥/hr으로 유량 상승, 4/23 정상 4월 유수율 변동 모니터링 예정 - 자사 유량계 설치 : 4월 5주차 계제부 지원으로 유량계 점검 예정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | 18.52% | 37.04% |  |  | 131㎥ 미달 |  | 54.5% | 70.19% | 미달 |  |  | - | -
5 | 단독팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 전창엽 | 대상 | 80% | 92 | 초기유수율 산정 후 블록별 목표 기준 | 74.4% | 76.6% | 76.4% | 0.2009% | 92 | 11 | 24 | - | - | - | 858 | 224 | 32 | 192 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-12-16 | X | 584 | 2028-03-15 | 703 | - 유수율 산정시 전월 16일 ~ 금월 15일 공급량으로 산정 (ex. 25.12월 유수율 : 25.11.16. ~ 25.12.15일 공급량) | - 감압밸브를 통한 압력조절, 단계시험 및 지속적인 누수탐사 - 불용관 발견 시 폐쇄 요청
[11 empty] | 26.01월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | 11.96% | 26.09% |  |  | - |  | 26.11% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
6 | 강원팀 | 강릉 | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 강현욱 | 대상 | 85% | 5 | 블록별 목표 유수율 조건 | 70% | 88.5% | 74.65% | 13.85% | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-01-30 | X | 264 | 2028-01-30 | 1000 | - 현대화 사업 미준공 상태(성과판정 기간 : 25.09.15 ~ 26.09.15) - 교동2 블록 경계 풀림 - 교동4 경계 차단 및 고립확인 실시 → 26.04.02 고립 확인 - 유지관리 용역에 대한 성과 기간은 사업소와 협의 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 80% | 0% | 0% |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 34 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-06-04 | X | 389 | 2028-06-03 | 1000 | - 소블록 유량계 미설치 및 미통신으로 인해 중블록 단위 유수율 산정 - 중블록 단위 유수율 및 특이사항 지속 검토 - 언별블록 블록구축 완료라고 하였으나 경계밸브 열려있음.
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 해남 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 박정훈 | 대상 | 85% | 19 | 누수관리 지역 19개 소블록 과업초기유수율 기준 목표유수율 설정 성과 유수율 : 과업 종료시 2개월 평균 유수율 산정 (산정 기준: 27.09 ~ 27.11) | 84.9% | 84.4% | 84.95% | -0.5489% | 17 | 2 | - | 148 | 150 | 170 | 27 | 26 | 12.5867 | 13.4133 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | X | 497 | 2027-11-19 | 576 | - 성과대상블록 야간최소유량 상승확인(해남C,D) - 성과대상블록 중 산정중블록(2개 소블록), 송지정수장 계통에서 취수원 물부족으로 광역계통으로 수계전환 - 4월부터 유수율 분석불가함. | - 해남읍 해남 C, D 소블록 야간누수탐사 실시, 해남C 소블록 누수적출, 복구 1개소, 야간최소 10톤하락 → 3월 유수율 상승 예상, 지속적인 누수탐사 진행중 해남D 누수탐사결과 누수적출 4개소, 미수리
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 89.47% | 10.53% | - |  |  | 20㎥ 미달 |  | 96.3% | 46.62% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 강원팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 26 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 82.7% | 88.3% | 85% | 3.3% | 26 | 3 | 15 | 246 | 85 | 133 | 59 | 19 | 25.9406 | 6.9406 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | O | - | 2027-12-31 | 599 | - SA01 블록, 중앙5블록 유수율 미달 | - 지속적인 누수탐사 및 단계시험 실시예정 - 과업지시서 내용으로 정비대상관로 선정 제시, 정비공사 미실시로 인한 누수량은 단계시험으로 누수량 산정하여 해당 누수량은 공급량에서 제외
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | 11.54% | 57.69% |  |  | 48㎥ 미달 |  | 32.2% | 43.97% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 84.6% | 84.7% | 85% | -0.3% | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 62 | 18.0418 | 43.9582 | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | O | - | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 140.9% | 41% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 61.5% | 15 | 1년 평균수율 61.5% 유지 | 56.1% | 60.6% | 56.5% | 4.1% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | O | - | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
3 | 강원팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 86.1% | 83% | 3.1% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 87 | 63.8594 | 23.1406 | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.02) 평균유수율 현황 : 83.2% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 90% | - | - |  |  | - |  | 110.1% | 80.83% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 86.7% | 84.4% | 2.303% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.02) 평균유수율 현황 : 84.9%
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 85.1% | 80% | 5.1% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-12-31 | - | - | 2025-06-16 | O | - | 2026-12-31 | 234 | - 3차년도(25.06 ~ 26.02) 평균유수율 현황 : 80.5% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-04-27 | 초과 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 64.6% | 70% | -5.4% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-12-09 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2024-06-14 | O | - | 2026-12-09 | 212 | - 발주처 3차분 예산 미확보로 2차분 180일 용역 중지 | - 야간 최소 유량 분석으로 특이사항 발생 시 누수탐사 진행 - 삼호중블록(1,2,3) 유수율 하락으로 누수탐사 진행 예정
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | O | 180
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 84.7% | 85% | -0.3% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 113 | 62.8638 | 50.1362 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | O | - | 2026-08-15 | 96 | - 동절기 누수발생으로 인한 탐사 실시, 명절 이후 누수복구 완료 → 3월 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.03월 | 2026-04-27 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 161.4% | 89.81% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
유수율 산정 기간 = IF(([판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일)]-TODAY())<0,"O","X")
유수율 산정 잔여일 = IF([유수율 산정 기간]="O","-",[판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일)]-TODAY())
준공까지 잔여일 = [준공일]-TODAY()
현시점 목표도달 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J67: 소블록이 아닌 중블록
Note on L67: 성과판정유수율
Note on J71: 소블록이 아닌 중블록
Note on L71: 성과판정유수율
Note on L73: 성과판정유수율
Note on J75: 소블록이 아닌 중블록
Note on L75: 성과판정유수율
Note on J79: 소블록이 아닌 중블록
Note on L79: 성과판정유수율
Note on J83: 소블록이 아닌 중블록
Note on L83: 성과판정유수율

## 목표유수율 현장_3월 4주 (hidden)
■ 목표유수율 현장 관리 대장
□ 목표유수율이 있는 현장의 효율적인 공정관리를 위한 목적으로 총 4개의 관리 체계 분리 ① 유수율 관리 : 전반적인 유수율 관리를 위한 내용 - 성과판정 대상 구역 / 목표 유수율 / 목표 유수율 대상 소블록 / 달성 조건 / 초기 및 현재(가장 최근) 유수율 / 현재까지 도달해야 하는 유수율 / 현재까지 목표대비 미도달한 유수율 ② 블록 관리 : 유수율 산정하기 위한 조건을 확인하기 위한 내용 - 블록구축 완료 소블록 개수 / 유수율 100% 상회 블록(블록구축 완료된 블록에 한해) / 목표유수율 달성한 소블록 / 초기·목표·현재 야간최소유량 ③ 누수 관리 : 목표유수율과 목표 누수탐사 건수를 관리하기 위한 내용 - 목표 누수탐사 건수 / 현재 누수탐사 건수 / 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 건수 / 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 건수 ④ 일정 관리 : 과업 착수일로부터 목표유수율 달성하기까지 일정을 관리하기 위한 내용 - 착수일 / 준공일(전체분에 대한 준공일) / 성과판정 시작일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 시작일) / 성과판정 종료일(유지관리의 경우 목표유수율 산정 종료일) / 잔여일 □ 목표유수율 대상 현장 중 해당 조건에 맞는 내용들은 모두 기입하여 작성 ◁ 현대화사업의 경우 ① 유수율 관리 및 ② 블록 관리 및 ④ 일정 관리 항목을 작성 ◁ 초기 유수율 산정 내용은 과업지시서 상에 나와있는 산정 기준을 참조하여 작성(ex 착수 전 2개월 평균 / 현대화사업의 경우 사업 전에 제시된 평균 유수율) ◁ 유지관리 용역 중 블록별로 관리하는 현장은 목표유수율은 블록별 기준 으로 작성 ◁ 유지관리 용역 중 과업지시서 상 목표누수건수도 같이 잡혀 있는 현장은 ③누수 관리도 작성
◁ 차수별 목표유수율이 있다면 착수일 및 준공일은 해당 차수 준공일로 작성(ex, 1차년도 70% / 2차년도 75% 에서 1차년도 용역 수행중인 경우 착수일 / 준공일 1차년도 기준으로 작성 및 목표유수율 및 초기 유수율도 차수별로 진행) □ 준공일을 기준으로 현재까지 잔여일 산정 □ 목표유수율 미달 또는 관리 항목 중 미달이 나오는 것에 대해서는 특이사항 및 개선방안 작성 필수
No. | 소 속 | 현 장 | 용역명 | 상세종류 | 팀장 | ① 유수율 관리 | [7 empty] | ② 블록 관리 | [5 empty] | ③ 누수 관리 |  |  |  | ④ 일정 관리 | [6 empty] | 특이사항 | 개선방안
[6 empty] | 성과판정 대상/외 | 목표유수율 | 목표유수율 대상 소블록(개소) | 달성 조건 | 초기 유수율 (%) | 현재 유수율 (%) | 현재까지 도달해야 하는 유수율 | 현재까지 목표대비 미도달 유수율 | 블록구축 완료 | 유수율 100% 상회 블록 | 목표유수율 달성 소블록 | 초기 야간최소유량 (㎥) | 목표야간최소유량 (㎥) | 현재 야간최소유량 (㎥) | 목표 누수탐사 | 현재 누수탐사 | 현재까지 도달해야 하는 누수탐사 | 현재까지 목표대비 미도달 누수탐사 | 착수일 | 준공일 | 용역 중지일 | 중지 해제일 | 판정 시작일 (목표유수율 산정 시작일) | 판정 종료일 (목표유수율 산정 종료일) | 잔여일
■ 현대화사업
1 | 경상2팀 | 순천 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 이성국 | 대상 | 85% | 14 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 | 49.5% | 84.9% | 85% | -0.1% | 14 | - | - | - | 217 | 211 | - | - | - | - | 2021-12-17 | 2026-12-05 | 2024-04-15 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 208 | - 성과판정 초기 검침 완료(9,518전) - 성과판정 기간 : 25-09-15 ~ 26-09-15 | - 라-3, 라-9블록 집중 누수탐사 실시 예정 - 야간최소유량 상승블록 집중 관리
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | 6㎥ 초과 |  |  | - | - |  |  | O | 251
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1월 유수율 분석 : 81.0%(성과보증 5개월 누적 : 84.9%) - 목표야간최소유량은 도달한 상태
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 양산 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 현대화 | 안종현 | 대상 | 85% | 2 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 | 40.4% | 80.2% | 85% | -4.8% | 2 | - | 1 | 190 | 70 | 73 | 37 | 68 | 28.6433 | 39.3567 | 2023-08-04 | 2027-01-08 | - | - | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 242 | - 성과판정일 목표유수율 도달 가시화 시점으로 변경 → 26.05월 이후로 계획 중 | - YS-14 잔여 관망정비 공사를 통해 목표유수율 도달 및 유지 가능 - YS-14 저지대 감압 계획
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | 50% |  |  | 3㎥ 미달 |  | 183.8% | 77.41% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 전라2팀 | 영암 | 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 하재홍 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 71.2% | 85% | -13.8% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-12-20 | 2026-12-02 | - | - | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 205 | - 성과판정 기간 : 25-08-22 ~ 26-09-05 - 영암 중블록 유수율 급격한 하락 | - 유수율 저조블록에 대한 누수탐사 계속해서 진행 중 - 영암2~5 검교정 요청, 검교정 진행 시 영암1 유출 유량 비교유량 측정 - 영암 중블록에 대한 주,야간 집중누수탐사 실시 - 타 현장 누수탐사 지원 요청 - 누수의심 구간 차단 밸브 설치 요청 중
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 후속 관망운영 및 누수탐사 | 현대화 | 김민호 | 대상 | 85% | 8 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 후 1개월 평균 | 47.1% | 63.1% | 62.79% | 0.3114% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-25 | 2028-06-07 | - | - | 2027-04-30 | 2028-04-30 | 758 | - 중블록간 경계해재(시종[종속배수지 행정],군서) - 수질이상 과업 외 지역(신북배수지) 급수진행 중 유수율 값 상이 - 년도별 목표 설정(26년 : 60% / 27년 : 70% / 28년 : 85%) | -25.12월 중블록 경계차단 : 시종-군서, 신북(과업 외 지역) 유량계 설치 및 발주진행 중 - 상반기 소블록 고립확인 추진 및 소블록 내 구역 유량계 활용 계획(구역별 고립확인 추진단계) - 누수탐사지속진행 및 누수복구 지연 관련 발주처 재촉 및 협조 요청
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
■ 유지관리(사후관리)
1 | 경북팀 | 의성 | 지방상수도 현대화사업 유지관리 | 유지관리(사후관리) | 백강욱 | 대상 | 85% | 19 | 준공시점 이전 12개월 평균 평균 유수율 85.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 80.4% | 82.4% | 82.35% | 0.05288% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 745 | - 현대화 관리 대상 지역 유수율 데이터 수정 작업 - 25.11월 유수율부터 정상데이터 확인 가능
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 초과 | 73.68% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 75% | 25 | 준공시점 이전 6개월 평균 유수율 75.0% 초기 유수율 : 24년 유수율 | 53.4% | 55.5% | 62.54% | -7.043% | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 152 | 31.0411 | 120.9589 | 2025-05-26 | 2028-05-25 | - | - | 2027-05-26 | 2028-05-25 | 745 | - 사후관리 용역임에도 불구하고 성과평가 심의를 한국상하수도협회에서 진행 - 연차별 유수율로 되어 있는 부분을 3년차 85%로 조정 중
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 미달 | 80% | - | - |  |  | - |  | 138.2% | 28.22% | 초과 |  |  | - | -
2 | 경강팀 | 홍천 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 윤윤상 | 전체 | 85% | 28 | 홍천군 전체급수구역 유수율 85% 목표 | 85% | 85.7% | 85% | 0.7% | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 112 | 26.9604 | 85.0396 | 2025-04-25 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 754 | - 부과량 문제로 사업소에서 부과량 수정 작업 진행 중 → 완료 이후 25.10월 유수율 산정 가능 - 25.12월 동절기 퇴수밸브 개방 진행으로 25.11 ~ 26.03월 까지 유수율 하락 예상 | - 25.08. ~ 25.10월 야간최소유량 평균값과 동절기 퇴수밸브 개방기간 야간최소유량 평균값의 차이를 통해 사용량 적용 예정 - 12월 전체유수율 78%, 부과량 수정, 퇴수량 적용 후 약 84% 예상
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 124.4% | 29.96% | 초과 |  |  | - | -
3 | 경상2팀 | 남해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(사후관리) | 문승범 | 대상 | 85% | 12 | 현대화사업 성과보증 대상지역 (5개 중블록 12개 소블록) 3차년도 1년 평균유수율 85% | 68% | 77.9% | 77.71% | 0.1929% | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-10 | 2028-02-22 | - | - | 2027-01-15 | 2027-12-15 | 652 |  | - 공사시 회색 PVC 관로 발견되면 전량 PE관으로 교체, 불용관 의심관로 철거 철저 - 봉성-3블록 노후관로 강관250 관로교체 - 창선-1블록 누수다발관 PE750 관로교체
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 강원팀 | 화천 | 지방상수도 유수율관리 | 유지관리(사후관리) | 김경태 | 대상 | 85% | 11 | 1차년도 목표 유수율이 없으며 2차년,3차년도 목표유수율 85% | 80% | 86.9% | 85% | 1.9% | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 14 | 7.5783 | 6.4217 | 2024-12-05 | 2027-11-19 | - | - | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 557 | - 2,3년차 유수율 85%이상 - 화천다리 공사로 인하여 유량계 전원이 나가있는 상태 공급량 판단이 안되는 상황 화천2,3,4블록 유수율 판단 불가(26.03월 중순 수리 예정) - 누수복구 미수리 : 5개소
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | 82.35% | 44.58% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 경상1팀 | 의령 | 지방상수도 현대화사업 사후관리 | 유지관리(사후관리) | 이재환 | 외 | 85% | 8 | 과업대상지역 목표유수율 연평균 85% 이상 유지 | 79.6% | 80.6% | 85% | -4.4% | 8 | 0 | 2 | - | - | 88 | 282 | 92 | 89.4461 | 2.5539 | 2025-04-18 | 2028-04-16 | - | - | 2025-04-19 | 2028-03-16 | 706
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | 25% |  |  | - |  | 32.62% | 31.72% | 초과 |  |  | - | -
6 | 경북팀 | 포항 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(사후관리) | 구병순 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 평균 유수율 85%이상 유지 | 91.4% | 87.7% | 85% | 2.7% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 72% | 96 | 준공 전 6개월 평균 유수율 74%이상 달성 | 70.2% | 70.1% | 70.96% | -0.8574% | 96 | - | - | - | - | - | 450 | 147 | 136.5631 | 10.4369 | 2025-05-03 | 2028-05-01 | - | - | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 721
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 32.67% | 30.35% | 초과 |  |  | - | -
7 | 단독팀 | 원주 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 김범준 | 대상 | 88.1% | 6 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 88.1% | 88.1% | 87.4% | 88.1% | -0.7% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2025-06-03 | 2028-05-16 | 736 | - 12월 혼재유량계 비교유량 측정결과 -5% 오차 확인(현 검교정 완료) - 사업대상지 외지역으로 나가는 유량으로 유량이 많을 수록 유수율이 높음. | - 사업소 보고완료 월간공정 보고시 공문처리 예정 - 검교정 후 88.1% 이상 유지
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 83% | 65 | 사업 종료 년도의 6개월 평균 유수율 | 75.6% | 79.3% | 78.13% | 1.166% | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-02 | 2028-05-16 | - | - | 2027-11-01 | 2028-04-30 | 736 | - 원주(신) 노후관 정비사업 대상지역에 대해서는 사업 추진에 따른 중복 우려가 있어 누수탐사 지양 | - 3월 중 누수복구가 다수 진행됨에 따라 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
8 | 경상1팀 | 함안 | 전문유지관리용역 | 유지관리(사후관리) | 정선인 | 대상 | 85% | 8 | 현대화사업 성과유수율 이상 유지 - 성과 유수율 : 85.0% | 85% | 91.3% | 85% | 6.3% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2026-05-31 | - | - | 2024-06-12 | 2026-05-31 | 20
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
9 | 단독팀 | 무안 | 상수관망 전문유지관리 용역 | 유지관리(사후관리) | 황은욱 | 전체 | 90% | 4 | 3차년도 12개월 평균 | 89.7% | 90.3% | 90% | 0.3% | 4 | - | - | 51.5 | - | 58 | - | - | - | - | 2025-12-08 | 2028-12-07 | - | - | 2027-12-09 | 2028-12-07 | 941 | - 소블록 개별 유수율이 아닌 4개 소블록 평균유수율로 감독관과 협의(구두) | - 3년차 최종 유수율 목표에 대한 협의 및 문서 작성 중
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - | [5 empty] | - | - |  |  | - | -
10 | 전라1팀 | 장수 | 상수관망 유지관리 및 기술진단 | 유지관리(사후관리) | 장규현 | 대상 | 85% | 9 | 3차년도 평균 유수율 85% 이상 | 79.4% | 72.6% | 80.3% | -7.699% | - | - | - | 82 | 59 | 92 | 97 | 0 | 10.3739 | 10.3739 | 2025-12-04 | 2028-12-02 | - | - | 2027-12-03 | 2028-12-04 | 936 | - 유수율 및 경계밸브 조사시 블록고립이 해제되어 있는 것으로 확인 → 26.02. ~ 26.04. 블록고립 계획 중이며, 완료 이후 초기 유수율 산정 → 블록고립 확인 후 3개월간의 평균 유수율을 초기 유수율로 산정
[11 empty] | 25.12월 | 2026-03-31 | 미달 | - | - | - |  |  | 33㎥ 미달 |  | 0% | 10.69% | 미달 |  |  | - | -
■ 유지관리(블록별)
1 | 경기팀 | 인천(남동) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 양승현 | 대상 | 블록별 | 52 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 46 | 6 | 30 | 2025 | 1726 | 1932 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 754 | ▶ 문제블록(불량_70~80%) -516블록(구축-26.02월 야간최소 약 62㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 구월동 1367-1 불용관(누수징후) 정비 예정(강관 50mm) -517블록(구축-26.02월 야간최소 약 88㎥/h, 전월대비 4㎥/h감소) ☞ 2월 수리 2건완료 / 2차년도 단계시험 계획(부분) -531블록(구축- 26.02월 야간최소 약 116㎥/h, 전월대비 104㎥/h감소) ☞ 3월 수리 1건예정 / 3월 유수율 확인 예정 -544블록(구축- 26.02월 야간최소 약 3㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(5,723㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 -545블록(구축- 26.02월 야간최소 약 5㎥/h, 전월대비 0㎥/h감소) ☞ 사용량 낮은 블록(5,459㎥/m)_검침기간 편차로 유수율 영향 ▶문제블록(심각_104% 초과) -509블록(구축-경계밸브 1개소 개방) ☞ 블록 경계밸브 조사를 통해 경계1개소 개방 확인하여 재차단 완료(26.03) 차단주의 문구 부착 완료 / 3월 유수율 확인 예정 -520,522,537,547블록(구축-유량 측정지간 및 공급량 검침기간 차이) ☞ 1월 공급량 비교 부과량에 비해 현저히 감소 / 일시적으로 예상 -549블록(블록분할 후 블록고립 및 구축 예정) ☞ 남동공단 548->549->551 가감블록 / 블록분할 필요 ▶문제블록(심각_70% 미만) -525블록(구축-26.02월, 야간최소 약 104㎥/h 전월대비 4㎥/h감소) ☞ 3월 재개발 지역 단계시험 실시 / 약 30㎥/h 지역 확인 완료 -526블록(구축-26.02월, 야간최소 약 24㎥/h 전월대비 2㎥/h감소) ☞ 2차년도 단계시험 계획 ▶문제블록(심각_산정불가) -502블록(구축) ☞ 유량계 전기 케이블 누전으로 조지(3월 유수율 정상 예상) ▶문제블록(블록해제) -539블록(해제) ☞농산물시장 영향으로 고지대 소출수_경계1개소 개방 중 552블록과 경계 재선정 계획 ▶문제블록(미구축) -511블록 ☞ 511블록 유량계 신설 예정(26년도) -552블록(계획블록) ☞ 첨단산업단지 재개발 지역으로 완료 후 상수도 시설물 이관 및 인접블록 경계 재수정 하여 정상화 계획 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 2월 누수적출 14건, 수리 10건(단계시험 결과로 확인탐사 실시) ▶ 2차년도 단계시험 계획 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 88.46% | 11.54% | 57.69% |  |  | 206㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 경기팀 | 인천(연수) | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 박기웅 | 대상 | 블록별 | 43 | 블록별 목표 유수율 조건 3차년도(12개월) 블록별 평균 유수율 | - | - | - | - | 37 | 3 | 26 | 576 | 533 | 740 | - | - | - | - | 2025-06-05 | 2028-06-03 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 754 | ▶ 문제블록(불량_70~80%) -409블록(구축- 26.02월 야간최소 약 68㎥/h, 전월대비 7㎥/h감소) ☞ 2월 수리 3건완료 / 3월에 수리 1건 후 야간최소유량 55㎥/h 으로 감소 확인, 3월 유수율 확인 예정 -419블록(구축- 26.02월 야간최소 약 11㎥/h, 전월대비 1㎥/h감소) ☞ 경계밸브 조사를 통해 공급구역 재검토 및 누수탐사 예정 -417블록(구축-26.01월 야간최소 약 61㎥/h 전월대비 동일) ☞ 26년4월중 439블록 단계시험 예정이며, 이후 417블록 부분고립법을 사용하여 단계시험 계획 예정(밸브조사를 통해 도상검토는 완료하였으며, 공급구역 내 가압범위 3개정도로 사업소와 협의 볼 예정) ▶문제블록(심각_104% 초과) -405, 436블록(야간최소 변동없음) ☞ 블록 경계밸브 조사를 통해 공급구역 재검토 예정 -415블록(고립미실시) ☞ 블록 내 시설물 관리주체인 항만공사와 사업소의 관망도 일치율이 낮음, 항만공사 측 유지관리 용역의 시설물 조사 결과를 반영하여 추후 공급구역 재검토 예정 ▶문제블록(심각_70% 미만) -421블록(구축-22.11월, 야간최소 약 11㎥/h 전월대비 동일) ☞ 경계밸브 조사결과, 블록 공급구역에 이상없음을 확인, 3월 유수율 확인예정 -427블록(구축-22.11월, 야간최소 약 1㎥/h 전월대비 동일) ☞ 블록내와 삼성단독라인(블록외) 2공장 밸브 전개확인, 4월1주차 부터 점진적 차단예정이며, 3월 유수율 확인 예정 ▶문제블록(심각_산정불가) -411블록(구축) ☞ 3월3주차 수리완료, 3월 유수율 확인 예정 ▶문제블록(블록해제) -430블록(해제) ☞ 송도역세권 재개발 구역으로 블록 해제된 상태이며, 도시개발 및 임시관로의 관리주체는 HDC(현대산업개발)임, 임시관로를 통해 급수 중인 수용가 약 4개(옥련여고, 국제사격장 등) 최근 개발단계에서 임시관로를 통해 급수 중인 옥련여고 수질민원 발생으로 사업소 요청으로 해제된 블록에 대해서도 주기적인 수질관리 요청을 받음 ☞ 월1회 주기적인 방류 실시와 수질 체크 / 개발진행 단계 확인 정도로 마무리 ▶문제블록(미구축) -429블록(미구축-고립실시완료) ☞ 429-1 데이터 정상, 429-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -431블록(미구축-고립미실시(대수용가 150개) ☞ 431-1,431-2 데이터 정상, 431-3 경계청 측 부지매각 진행 중 -432블록(미구축-고립실시완료) ☞ 432-1,-2,-3,-4 25년12월 유량계 신설완료 432-1,-3,-4 데이터 정상, 432-2 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -433블록(미구축-고립실시완료) ☞ 433-1,433-2 데이터 정상, 433-3 관세척 선행 되야하고, 유량계 신설 및 유입경로 변경예정(세척은 수질팀에서) -443블록(미구축) ☞ 아암물류 2단지 관련 부지 일부를 이관받은 상태로, 해당 구역은 항만공사·해수부·경제청·본부·사업소 등 다수 기관이 관련되어 있음 ☞ 443블록의 1일 계획사용량은 17,500톤이나 실제 사용량은 47톤 수준으로 정체되어 있어 잔류염소 확보가 어려운 상태임 ☞ 이에 따라 잔류염소 확보를 위해 442블록과의 경계를 개방한 상태이며, 해당 구간의 유수율 분석은 향후 본부에서 기준을 정해줄 예정임 | ▶ 유수율 및 야간최소유량 모니터링을 통해 경계밸브 조사 및 지속적인 누수탐사 실시 예정 ▶ 2월 누수적출 17건, 수리 19건 ▶ 인천 특성상 100% 초과~104%미만은 검침일자 및 공급일 차이에 따른 변동 반영 인정 → 따라서 104%초과, 미구축, 해제, 산정불가 블록은 유수율 70%로 보정값 적용
[11 empty] | - | - | - | 86.05% | 6.977% | 60.47% |  |  | 207㎥ 미달 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 | 단독팀 | 고흥 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 강덕호 | 대상 | 85% | 10 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 2개월 평균 준공시 총괄 유수율 적용 협의 완료 (관리는 블록별로 진행) | 88.3% | 87.8% | 84.5% | 3.304% | 10 | 0 | 7 | - | 197 | 170 | 81 | 62 | 75.447 | 13.447 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 34 | - 누수탐사 공정에서 계획대비 성과 낮은 이유는 1, 2차년도 집중누수탐사로 유수율 향상이후 야간최소유량 변동이 적고, 누수 발생 빈도가 낮음 - 100% 초과 블록 : 금성 - 85% 미만 블록 : 강동, 신호 중블록 - 금성 : 3/23일 유량계 이상으로 점검 완료 - 신호 : DH-1 블록 경계 유량계 고장으로 공급량 산정 안됨 교체 요청 완료 - 강동 : 유출유량계 바로 전단에 가압장이 있어 유량값 오차가 커서 현재 사업소에 유량계 위치 이동 요청완료
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | 0% | 70% |  |  | 27㎥ 초과 |  | 76.54% | 93.14% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
4 | 단독팀 | 장성 | 관망운영관리 및 누수탐사 | 유지관리(블록별) | 박성진 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 | 블록별 | - | - | - | 12 | - | - | 225 | 169 | 273 | 209 | 209 | 209.9299 | 0.92992 | 2023-11-20 | 2026-05-07 | - | - | 2025-11-07 | 2026-03-07 | -4 | - 검침원 검침 주기로 인해 유수율의 변동 큼
[11 empty] | - |  |  | 100% | - | - |  |  | 104㎥ 미달 |  | 100% | 100.4% | 미달 |  |  | - | -
5 | 전라1팀 | 광주 | 유수율제고 및 구축블록 유지관리 | 유지관리(블록별) | 홍문표 | 대상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-16 | 2026-05-15 | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 전체 | 83% | 27 | 과업 종료시 각소블록 별 3개월 평균 83% 달성 | 70.8% | 80.7% | 81.44% | -0.7372% | 27 | 3 | 5 | 798 | 495 | 644 | 200 | 100 | 140.39 | 40.39 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | - | - | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 107 | - 과업기간 내 누수탐사 물량 수행 및 목표유수율 달성 시 준공 가능 - 각화2-4 소블록 유수율 저조 관련 점검 - 산수1, 월산2-8, 송하13 소블록 유수율 100% 초과 - 1월 유수율 저조 : 동절기 야간최소유량 상승 | - 필요시 과업기간까지 누수관리 후 일시중지하여 유수율 판정기간 소요 필요 - 26.03.04 본부 협의 후 각화2-4 소블록 유량계 영점 교정 완료 → 경계밸브 차단 진행완료(26.03.11), 야간최소유량 변동 중(80㎥/hr → 40㎥/hr) - 산수1 : 경계밸브 2개소 개방 확인, 협의 후 차단예정 월산2-8 : 경계밸브 12월 차단완료, 1월 유수율 109.5%로 2월 유수율까지 확인 예정 송하13 : 기아자동차 사용량에 의한 상승 예상, 경계밸브 점검 검토 중 - 1월 이후 야간최소유량 저감, 이후 유수율 모니터링 중
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | 11.11% | 18.52% |  |  | 149㎥ 미달 |  | 50% | 70.19% | 미달 |  |  | - | -
6 | 단독팀 | 김해 | 상수도관망 전문유지관리 | 유지관리(블록별) | 전창엽 | 대상 | 80% | 92 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 블록별 목표유수율 조건 | 74.4% | 76.6% | 76.24% | 0.3634% | 92 | 9 | 15 | - | - | - | 858 | 185 | 32 | 153 | 2025-05-30 | 2028-04-13 | - | - | 2027-12-16 | 2028-03-15 | 703
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | 9.783% | 16.3% |  |  | - |  | 21.56% | 3.73% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
7 | 강원팀 | 강릉 | 블록시스템 유지관리 | 유지관리(블록별) | 강현욱 | 대상 | 85% | 5 | 블록별 목표 유수율 조건 | 70% | 91% | 73.65% | 17.35% | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-01-30 | 2028-01-30 | 1000 | - 현대화 사업 미준공 상태 - 교동2 블록 경계 풀림 - 교동4 경계 차단 및 고립확인 실시 → 결과 확인 중
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 초과 | 60% | 0% | 0% |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 블록별 | 34 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23 | 2029-02-04 | - | - | 2027-06-04 | 2028-06-03 | 1000 | - 소블록 유량계 미설치 및 미통신으로 인해 중블록 단위 유수율 산정 - 중블록 단위 유수율 및 특이사항 지속 검토
[11 empty] | - | 2026-03-31 | 초과 | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
8 | 단독팀 | 해남 | 현대화사업 사후관리 | 유지관리(블록별) | 박정훈 | 대상 | 85% | 7 | 블록별 목표 유수율 조건 | 84.9% | 80.3% | 84.95% | -4.646% | 7 | 2 | - | 161 | 159 | 184 | 27 | 7 | 12.5867 | 5.5867 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | 2027-11-19 | 576
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | 28.57% | - |  |  | 25㎥ 미달 |  | 25.93% | 46.62% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 70% | 12 | 블록별 목표 유수율 조건 연차별 설정 변경 후 조건 달성 | 64.9% | 65.3% | 67.26% | -1.956% | 10 | 2 | - | 304 | 270 | 280 | 27 | 13 | 12.5867 | 0.41335 | 2024-12-24 | 2027-12-08 | - | - | 2027-09-20 | 2027-11-19 | 576
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 83.33% | - | - |  |  | 10㎥ 미달 |  | 48.15% | 46.62% | 초과 |  |  | - | -
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 강원팀 | 속초 | 상수도관망 전문 유지관리 용역 | 유지관리(누수탐사) | 남성국 | 대상 | 85% | 26 | 1차년도_성과판정 블록 85%유지 | 82.7% | 83.8% | 85% | -1.2% | 26 | 3 | 10 | 246 | 85 | 133 | 59 | 12 | 24.4845 | 12.4845 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | - | - | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 599 | - SA01 블록, 중앙5블록 유수율 미달 | - 지속적인 누수탐사 및 단계시험 실시예정 - 과업지시서 내용으로 정비대상관로 선정 제시, 정비공사 미실시로 인한 누수량은 단계시험으로 누수량 산정하여 해당 누수량은 공급량에서 제외
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | 11.54% | 38.46% |  |  | 48㎥ 미달 |  | 20.34% | 41.5% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | 단독팀 | 진안 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 김덕영 | 대상 | 85% | 8 | 1년 평균수율 85% 유지 | 84.6% | 82.4% | 85% | -2.6% | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 13.0711 | 30.9289 | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 100% | 29.71% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 61.5% | 15 | 1년 평균수율 61.5% 유지 | 56.1% | 64.9% | 56.5% | 8.4% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-09-15 | - | - | 2025-01-20 | 2026-09-15 | 127
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
3 | 강원팀 | 가평 | 상수도관망 전문유지관리용역 | 유지관리(누수탐사) | 조영훈 | 전체 | 83% | 20 | 전체 유수율 연평균 83% 유지 | 82.6% | 86.1% | 83% | 3.1% | 18 | - | - | - | - | - | 79 | 67 | 74.607 | 7.607 | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 19 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 83.2% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 90% | - | - |  |  | - |  | 84.81% | 94.44% | 미달 |  |  | - | -
[6 empty] | 대상 | 85% | 13 | 성과대상구역 연평균 유수율 85% 달성 | 86.4% | 86.7% | 84.45% | 2.252% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 19 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 84.9% | - 사용량 인정부과 및 동절기 퇴수로 인한 유수율 저조
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 100% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | 80% | 7 | 성과대상외 구역 연평균 유수율 80% 달성 | 66.8% | 85.1% | 80% | 5.1% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-06-16 | 2026-05-30 | - | - | 2025-06-16 | 2026-05-30 | 19 | - 3차년도(25.06 ~ 26.01) 평균유수율 현황 : 80.5% - 중블록 유량계를 통해 유수율 산정
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 초과 | 71.43% | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - | -
4 | 전라2팀 | 영암 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 임승환 | 대상 | 70% | 13 | 성과대상구역 판정기간 평균 유수율 85% 달성 초기유수율 산정 기준 : 착수 전 1개월 평균 | 49.8% | 51.9% | 70% | -18.1% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-13 | 2026-12-09 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2024-06-14 | 2026-12-09 | 212 | - 발주처 3차분 예산 미확보로 2차분 180일 용역 중지 | - 야간 최소 유량 분석으로 특이사항 발생 시 누수탐사 진행
[11 empty] | 26.02월 | 2026-03-31 | 미달 | 69.23% | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | O | 180
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
5 | 전라2팀 | 강진 | 유지관리 및 누수탐사 | 유지관리(누수탐사) | 김주명 | 대상 | 85% | 5 | 성과대상구역 판정기간 평균 85% 유지 초기 유수율 산정 : 85% | 85% | 84.7% | 85% | -0.3% | 5 | - | - | - | - | - | 70 | 111 | 61.1121 | 49.8879 | 2023-09-01 | 2026-08-15 | - | - | 2023-09-02 | 2026-08-15 | 96 | - BY 소블록 유량계 고장으로 25.12, 26.01월 정수장 유출자료로 유수율 산정 | - 동절기 누수발생으로 인한 탐사 실시, 명절 이후 누수복구 완료 → 2월 유수율 소폭 상승 및 3월 유수율 상승 예상
[11 empty] | 26.01월 | 2026-03-31 | 미달 | 100% | - | - |  |  | - |  | 158.6% | 87.3% | 초과 |  |  | - | -
[6 empty] | 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | -
Formulas:
잔여일 = [준공일]-TODAY()
현재까지 도달해야 하는 누수탐사 = ([목표 누수탐사]/([준공일]-[착수일]))*(TODAY()-[착수일])
Note on J61: 소블록이 아닌 중블록
Note on L61: 성과판정유수율
Note on J65: 소블록이 아닌 중블록
Note on L65: 성과판정유수율
Note on J69: 소블록이 아닌 중블록
Note on L69: 성과판정유수율
Note on L71: 성과판정유수율
Note on J73: 소블록이 아닌 중블록
Note on L73: 성과판정유수율
Note on J77: 소블록이 아닌 중블록
Note on L77: 성과판정유수율
Note on J81: 소블록이 아닌 중블록
Note on L81: 성과판정유수율

## 전주 대비 미달 현장 리스트 (hidden)
4월 5주차 전주(4주차) 대비 미달 현장 리스트
※ 유지관리(블록별) 별도 작성
구분 | 상세종류 | 현장 | 소속 | 팀장 | 대상/외 | 목표유수율 | 4주차 유수율 | 5주차 유수율 | 변동(%p) | 상태
■ 현대화사업
1 | 현대화 | 영암(후속) | 전라2팀 | 김민호 | 대상 | 85% | 47.1% | 47.1% | 0 | 미달 유지
■ 유지관리(사후관리)
1 | 사후관리 | 의성 | 경북팀 | 백강욱 | 외 | 75% | 56% | 55.5% | -0.5 | 미달 악화
2 | 사후관리 | 화천 | 강원팀 | 김경태 | 대상 | 85% | 86.9% | 74.4% | -12.5 | 초과→미달
3 | 사후관리 | 의령 | 경상1팀 | 이재환 | 외 | 85% | 80.1% | 80.1% | 0 | 미달 유지
4 | 사후관리 | 포항 | 경북팀 | 구병순 | 외 | 72% | 70.9% | 70.7% | -0.2 | 미달 악화
5 | 사후관리 | 원주 | 단독팀 | 김범준 | 대상 | 88.1% | 88% | 88% | 0 | 미달 유지
6 | 사후관리 | 무안 | 단독팀 | 황은욱 | 전체 | 90% | 92.4% | 87.1% | -5.3 | 초과→미달
7 | 사후관리 | 장수 | 전라1팀 | 장규현 | 대상 | 85% | 77.7% | 77.7% | 0 | 미달 유지
■ 유지관리(누수탐사)
1 | 누수탐사 | 진안 | 단독팀 | 김덕영 | 대상 | 85% | 84.7% | 84.7% | 0 | 미달 유지
2 | 누수탐사 | 가평 | 강원팀 | 조영훈 | 전체 | 83% | 86.1% | 82% | -4.1 | 초과→미달
3 | 누수탐사 | 가평 | 강원팀 | 조영훈 | 대상 | 85% | 86.7% | 72.4% | -14.3 | 초과→미달
4 | 누수탐사 | 가평 | 강원팀 | 조영훈 | 외 | 80% | 85.1% | 68.4% | -16.7 | 초과→미달
5 | 누수탐사 | 영암(누수탐사) | 전라2팀 | 임승환 | 대상 | 70% | 64.6% | 64.6% | 0 | 미달 유지
6 | 누수탐사 | 강진 | 전라2팀 | 김주명 | 대상 | 85% | 84.7% | 84.7% | 0 | 미달 유지
■ 요약
초과→미달 전환 |  | 6개 현장 | 영암, 화천, 무안, 가평(전체/대상/외)
미달 악화 |  | 2개 현장 | 의성(외), 포항(외)
미달 유지 |  | 7개 현장 | 영암(후속), 의령, 원주, 장수, 진안, 영암(누수탐사), 강진
⚠ 주요 위험 현장
1. 가평 (3개 항목 모두 초과→미달, 최대 -16.7%p 하락)
2. 화천 (대상 86.9%→74.4%, -12.5%p 급락)
3. 영암 (대상 90.0%→84.0%, -6.0%p 하락)
4. 무안 (전체 92.4%→87.1%, -5.3%p 하락)

## 블록별 유지관리 현황 (hidden)
■ 유지관리(블록별) 4주차 vs 5주차 비교
※ 블록수량 기준 비교 (대상 소블록수, 구축완료, 100%상회, 목표달성 블록)
No | 소속 | 현장 | 팀장 | 대상 소블록수 | 4주차 구축완료 | 4주차 100%상회 | 4주차 목표달성 | 4주차 달성율 | 5주차 구축완료 | 5주차 100%상회 | 5주차 목표달성 | 5주차 달성율 | 달성블록 변동 | 비고
1 | 경기팀 | 인천(남동) | 양승현 | 52 | 45 | 0 | 9 | 17.31% | 45 | 0 | 9 | 17.31% | 0 | 동일
2 | 경기팀 | 인천(연수) | 박기웅 | 43 | 37 | 2 | 9 | 20.93% | 37 | 2 | 9 | 20.93% | 0 | 동일
3 | 단독팀 | 고흥 | 강덕호 | 10 | 10 | 0 | 9 | 90% | 10 | 0 | 9 | 90% | 0 | 동일 (90% 달성)
4 | 전라1팀 | 광주 | 홍문표 | 27 | 27 | 5 | 10 | 37.04% | 27 | 5 | 10 | 37.04% | 0 | 동일
5 | 단독팀 | 김해 | 전창엽 | 92 | 92 | 11 | 24 | 26.09% | 92 | 11 | 24 | 26.09% | 0 | 동일
6 | 강원팀 | 강릉 | 강현욱 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 달성 0개 유지
7 | 단독팀 | 해남 | 박정훈 | 19 | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | - | - | - | 달성블록 데이터 없음
■ 요약
총 현장 수 | 7개
블록달성 변동 | 전 현장 4주차 대비 변동 없음
최다 달성율 | 고흥 90.0% (9/10개)
달성 0개 | 강릉 0.0% (0/5개) - 구축 4개/목표달성 0개
데이터 미제공 | 해남 - 목표달성 블록수 데이터 없음 (유수율 미달: 84.4% vs 목표 85%)
■ 특이사항
• 4주차 대비 블록 달성 수량 변동 현장 없음 (전 현장 동일 상태 유지)
• 강릉: 구축 4개 완료 대비 목표달성 0개로 지속적 관리 필요
• 인천(남동/연수): 구축완료 차이 있으나(45/52, 37/43) 달성율 저조 (17.3%, 20.9%)
• 해남: 유수율 84.4%로 목표(85%) 미달 지속, 목표달성 블록 데이터 미제공 상태